DOKUMENTACJA TECHNICZNA

BRANŻA ELEKTRYCZNA

| TEMAT: | Instalacja elektryczna dla PV oraz ogrzewania elektrycznego. |
| --- | --- |
| OBIEKT: | BUDYNEK SWIETLICY WIEJSKIEJ W BORSZOWICACH |
| ADRES: | BORSZOWICE, GM, SĘDZISZÓW |
| JEDNOSTKA PROJEKTOWA: | PPUH KRZYSZTOF KRUPIŃSKI |
| ADRES: | ULJEŻEWSKIEGO 7, 28-300 JĘDRZEJÓW |

Niżej podpisani projektanci oświadczają, że projekt niniejszy został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej, (art, 20, ust, 4 PB)

PROJEKTANCI:

|  | Imię i Nazwisko | Nr uprawnień / specjalność | Podpis |
| --- | --- | --- | --- |
| Opracował | tech. Krzysztof Krupiński | KL-107/75 spec. elektryczna |  |

DATA OPRACOWANIA PROJEKTU: 05.2019 r.

OPIS TECHNICZNY

BUDYNEK SWIETLICY WIEJSKIEJ W BORSZOWICACH

Podstawa opracowania

- Zlecenie inwestora

- Ustalenia z inwestorem

- Obowiązujące normy i przepisy

- uzgodnienia

# Zasilanie, pomiar energii elektrycznej

Zasilanie i pomiar energii elektrycznej będzie zrealizowany przez PGE na podstawie zgłoszenia dokonanego przez wykonawcę po wykonaniu instalacji PV.

Odbiorca obecnie korzysta z mocy przyłączeniowej w ilości 5kW co dla instalacji PV jest wystarczające jednak z uwagi na instalację grzejników elektrycznych należy powrócić do zarezerwowanej mocy 17kW.

Zakres opracowania

Projekt obejmuje następujący zakres :

- Rozbudowa rozdzielnicy RG o zabezpieczenie R 303 z wkładką 20A dla instalacji PV   oraz o wyłącznik różnicowo prądowy 63A P4 0.3A i 9 wyłączników S 301 B 16A dla instalacji ogrzewania elektrycznego jak pokazano na schemacie,

- Wykonanie wlz-tów: od RG do RAC od RAC do inwertera (falownika) i od Inwertera  do DC. przewodem YDY żo 5x6mm2 w RVS nt

- Zabudowę rozdzielnicy RAC, falownika i rozdzielnicy RDC

- Wykonanie instalacji dla fotowoltaiki, wraz z instalacja uziemiającą

- Wykonanie instalacji elektrycznej dla ogrzewania

Rozbudowa RG

W rozdzielnicy RG przewidziano zabudowę zabezpieczenia R 303 z wkładką 20A. dla instalacji PV   oraz o wyłącznik różnicowo prądowy 63A P4 0.3A i 9 wyłączników S 301 B 16A dla instalacji ogrzewania elektrycznego jak pokazano na schemacie.

Przewód PEN uziemić. Uziom przewidziano z płaskownika Fe Zn 25 x4 połączony w ziemi z instalacją uziemiającą budynku. R < 10 (. Główną szynę uziemiającą GSU zabudować na zewnątrz budynku w puszce hermetycznej 15cmx15cm.

Wykonanie wlz-tów:

Od RG do RAC od RAC do inwertera (falownika) i od Inwertera do DC wykonać wlz-ty przewodem YDY żo 5x6mm2 w RVS 37 nt

Rozdzielnice RAC i DC i inwerter dla fotowoltaiki

W pomieszczeniu gospodarczym zabudować rozdzielnicę RAC, inwerter oraz rozdzielnicę RDC na wysokości 1,7m od podłoża. Rozdzielnice przewidziano 2x 1x18 z drzwiczkami płaskimi. IP 65, IKmin 06. W RG przewidziano wyposażenie jak na schemacie. Ochrona przepięciowa po stronie AC (B+C) w rozdzielnicy AC. Ochrona przepięciowa po stronie DC (T1+T2 dla fotowoltaiki 1000V) w rozdzielnicy DC Zabudowa nt. Wyposażenie RAC i RDC wg schematu

Instalacja dla fotowoltaiki

Obejmuje zakres:

- Montaż konstrukcji wsporczej systemowej pod panele PV na dachu obiektu

- Montaż paneli PV na konstrukcji wsporczej

- Montaż rozdzielnicy AC I DC

- Montaż inwertera

- Montaż instalacji zewnętrznych dla napięcia stałego

- Montaż instalacji wewnętrznych dla napięcia zmiennego

- Montaż połączeń uziemiających

- Podłączenie do uziemienia

- Wykonanie prac umożlwiających wykonanie montażu instalacji

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszym projekcie mogą mieć miejsce tylko w przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej.

Przewody do instalacji fotowoltaicznej PV o napięciu znamionowym pracy min. 1000 V. Zastosować przewody o żyłach miedzianych zbudowanych na napięcie znamionowe 1500 V w izolacji polietylenowej j i wspólnej powłoce polwinitowej. Przekrój żył 6mm2 dobrany na dopuszczalny spadek\u napięcia, dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla przez prądy robocze. Przekroje przewodów instalacji DC PV nie mniej niż 6,0 mm”.

Urządzenia elektryczne

Wszystkie urządzenia elektryczne powinny być dostosowane do napięcia odpowiednio: 230V, 3x400V, 50Hz. Inwerter i rozdzielnice musi odpowiadać IP65 według PN-EN-60529, jeżeli szczególne wymagania nie podają inaczej. Całe wyposażenie i urządzenia muszą spełniać wymagania następujących Dyrektyw Unii Europejskiej: - Dyrektywa EMC nr 2004/108/EC w sprawie kompatybilności elektromagnetycznej - Dyrektywa LVD nr 2006/95/EC ( niskonapięciowa )

Rozdzielnica elektryczna RPV

Rozdzielnice AC i DC z wyposażeniem jak na schemacie, należy zgodnie z wytycznymi producenta obudów.

Listwy oraz linki uziemienia powinny wyróżniać się odpowiednimi kolorami, zgodnie z PN-EN 60446:2004. Rozdzielnice powinny spełniać wymagania następujących norm europejskich PN-IEC 439-1, EN 60439-1,

Skład zestawu elementów wewnętrznych rozdzielnicy wykonać zgodnie z wg schematu. Jednocześnie wykonujący prefabrykację powinien sprawdzić czy wszystkie zaprojektowane elementy wyposażenia wewnętrznego posiadają nadany przez wytwórcę certyfikat zgodności lub aprobatę techniczną bądź deklarację zgodności.

Należy przestrzegać stosowania tylko takich zamienników elementów wewnętrznych rozdzielnicy, które wymieniane są jako marka referencyjna.

Osprzęt ten należy montować do obudowy za pomocą: płyty montażowej i szyn.

Połączenia wewnętrzne elementów należy wykonywać z użyciem zacisków przyłączeniowych (ZUG) oraz przewodów. Przewody Solarflex o przekroju żyły 6 mm2 zaciskać w oryginalnych wtykach MC4 zgodnie z instrukcją dostawcy. Przy podłączaniu do zacisków ZUG w rozdzielnicy bezwzględnie stosować tulejki kablowe.

Jako system ochrony przed porażeniem dla sieci 0,4kV przyjęto układ TN-S z aparaturą zapewniającą samoczynne wyłączenie uszkodzonego elementu instalacji.

Wymagania stawiane urządzeniom instalacji PV

Moduły fotowoltaiczne powinny zostać rozmieszczone na powierzchni dachu. W instalacji należy zastosować moduły polikrystaliczne. W miarę możliwości powinny być montowane z zachowaniem zasad optymalizacji produkcji, tzn. na południe i pod kątem 30°-40°. Wszystkie montowane moduły muszą być takie same, wyprodukowane przez tego samego producenta i muszą posiadać takie same parametry.

Parametry paneli PV                                                                                                                                       Dla przedmiotowej inwestycji panele fotowoltaiczne muszą charakteryzować się co najmniej parametrami o poniższych wartościach.

Tabela 1 Parametry minimum modułów w warunkach STC

| Dane elektryczne w warunkach STC |
| --- |
| Maksymalna liczba paneli | 12 szt. |
| Moc | Min. 310 Wp |
| Wydajność modułu | Min. 15,00 % |
| Zakres temperatury | Min. w zakresie -40 do +85 |
| Maksymalne obciążenie mechaniczne | Min. 2400 Pa |
| Odporność na gradobicie | Min. 5400 Pa, min. IEC 61215 |
| Gwarancja | min 10 lat na 90% wydajności oraz min 25 lat na 80%wydajności, min 10 lat gwarancji produktowej. |

Napięcie pojedynczego panelu powinno być nie mniejsze niż 35V (Vmp przy Pmax) prąd pojedynczego panelu powinien być nie mniejszy niż 8,42 A dla Pax

Parametry inwertera DC/AC

WYMAGANIA DOTYCZĄCE FALOWNIKÓW

Zastosowany w projekcie inwerter (falownik) powinien zapewniać komunikację w języku polskim. Inwerter powinien posiada wbudowany licznik energii elektrycznej z możliwością odczytu od początku funkcjonowania systemu. Niezbędne jest także, aby inwerter umożliwiał dostęp do chwilowych parametrów pracy systemu zarówno po stronie AC jak i DC. Wymaga się także aby inwerter sygnalizował wszelkie nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem systemu oraz umożliwiać wprowadzenie nastaw dotyczących współpracy z siecią energetyczną. Wymaga się, aby falownik zastosowany w instalaci spełniał wymagania stawiane przez lokalnego operatora elektroenergetycznej sieci dystrybucyjnej, musi także posiadać zdolność kompensacji mocy biernej oraz min. 2 wejścia MPPT . Dodatkowo powinny charakteryzować się co najmniej parametrami o poniższych wartościach:

Parametry techniczne inwertera o mocy 4 kWp

| Stopień ochronny | Min. IP 65 |
| --- | --- |
| Zakres temperatury otoczenia | Min. w zakresie od – 25 0 C do +600C |
| Dopuszczalna wilgotność powietrza | 0-100% |
| Rozłącznik DC | Tak |
| Ochrona przed odwrotną polaryzacją | Tak |
| Europejski współczynnik sprawności (µEU) | Min 97,00% |
| Emisja hałasu | Max. 50 dB |
| Zużycie energii nocą | Max. 2W |
| Liczba wejść MPPT | Min. 2 |

- inwerter powinien być na napięcie 400/230VAC ( 3 - fazowy), o mocy 4 kWp.

- inwerter powinny posiadać zabezpieczenie wyłączające inwerter przy braku obecności sieci zasilającej, ( moduł Grid Guard- anty wyspowe )

- minimalne napięcie DC na wejściu inwertera: 450- V DC,

- zakres napięciowy pracy MPP trakerów: 360 V ... 800 V

- stopień ochrony IP65

Parametry kabli do paneli PV

Połączenia pomiędzy poszczególnymi panelami winny zostać wykonane kablami solarnymi za pomocą dedykowanych złączek w standardzie MC4. Powstały łańcuch składający się z paneli zostanie włączony do falownika.

Kabel solarny powinien być odporny na promieniowanie UV, dedykowany do stosowania w elektrowniach fotowoltaicznych.

Kable układane będą w osłonach instalacyjnych, przymocowanych do dachu, w sposób, który nie obciąża złącz konektorowych.

Układając kable należy zachować szczególną ostrożności by nie uszkodzić izolacji o ostre krawędzie konstrukcji i osłon instalacyjnych.

Kable należy układać blisko siebie by zminimalizować możliwość indukowania się w nich przepięć.

Włączenie inwerterów do sieci wewnętrznej budynku odbędzie się za pomocą kabli AC. Między inwerterem, a rozdzielnicą główną należy poprowadzić okablowanie miedziane o parametrach dobranych do mocy zainstalowanej w instalacji fotowoltaicznej.

Parametry techniczne dotyczące okablowania:

- żyły miedziane-, o przekroju 6 mm2

- projektowana żywotność co najmniej 25 lat,

- zabezpieczone przed zwarciem,

- nadające się do użycia w urządzeniach i systemach podwójnie izolowanych (II klasa ochronności),

- temperatura pracy od -40°C do +120°C,

- odporne na UV, ozon i amoniak,

- izolowane XLPE lub LSZH lub inna spełniająca wymagania UNE-EN 602106.

Konstrukcja montażowa

Celem montażu modułów fotowoltaicznych na dachu, należy zastosować dedykowane w tym celu konstrukcje aluminiowe. Moduły należy zamontować w taki sposób, aby przylegały one do dachu z dylatacją zapewniającą prawidłową wentylację modułów. Elementy podstawy konstrukcji wykonane być powinny ze stali cynkowanej ogniowo, natomiast elementy do których mocowane są panele - z profili aluminiowych.

Do łączenia elementów konstrukcji wsporczej wykorzystać należy śruby ze stali nierdzewnej. Należy zastosować izolację pomiędzy stalą cynkowaną a aluminium.

Szkieletowa konstrukcja z profili aluminiowych umożliwiać powinna montaż paneli fotowoltaicznych nachylonych do podłoża pod optymalnym kątem.

Zabezpieczenia

Dobór zabezpieczeń jak na schemacie

Należy przewidzieć stosowanie po stronie AC ochronników klasy B+C zamontowanych w głównej tablicy zasilającej. należy również dodatkowo w bezpośrednim sąsiedztwie falownika montować ochronniki BC . Przewidzieć stosowanie po stronie DC ochronników blokowych typu T1 + T2 (B+C) dla fotowoltaiki 1000V.

Ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym należy zapewnić poprzez:

- zachowanie odległości izolacyjnych,

- izolację roboczą,

- szybkie samoczynne wyłącznie w układzie sieciowym TN-S.

Rozdzielnica Użytkownika zostanie wyposażona w zabezpieczenia dobrane do warunków pracy każdego falownika.

W rozdzielnicy nN należy przewidzieć:

- kompletną aparaturę zabezpieczającą

- zabezpieczenie przeciwprzepięciowe (typu B+C)

zgodnie z wymogami określonymi przez lokalnego operatora sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej.

System monitorowania pracy instalacji

System fotowoltaiczny należy wyposażyć w instalację monitorującą parametry jego pracy po stronie DC i AC, bądź poprzez moduł wbudowany fabrycznie w falowniki bądź poprzez moduł zewnętrzny.

Urządzenia monitorujące parametry pracy systemu, powinny być zgodne z normą PN-EN 61724-a:2017 „Wydajność systemu fotowoltaicznego -- Część 1: Monitorowanie”.

Zakres monitorowanych parametrów uwzględniać powinien pomiar mocy, napięcia i prądu modułów fotowoltaicznych oraz napięcie, prąd, moc i częstotliwość prądu wyjściowego falowników.

Urządzenia monitorujące pracę systemu powinny mieć możliwość bezprzewodowej lub przewodowej komunikacji do zdalnej obsługi i odczytu danych (w tym statystyk) za pomocą sieci LAN lub GSM umożliwiającej podgląd pracy systemu z poziomu standardowej przeglądarki internetowej.

Dostęp do systemu monitorowania w okresie gwarancyjnym musi mieć charakter bezpłatny zarówno dla Zamawiającego jak i dysponentów nieruchomości do których dostarczone zostaną instalacje.

System powinien zapewniać archiwizację podstawowych parametrów elektrycznych (w szczególności ilości wytworzonej energii) przez okres 5 lat.

System powinien posiadać funkcję raportowania nieprawidłowości w pracy instalacji.

Wykonawca zobowiązany jest do konfiguracji i uruchomienia systemu monitorowania w miejscu montażu instalacji.

Dane z odczytów z systemu monitorowania będą również uwzględniane przez Zamawiającego przy odbiorze końcowym jako podstawa weryfikacji parametrów określonych w zamówieniu (poprawność działania instalacji, moc).

Instalacja dla ogrzewania

Instalacje dla ogrzewania przewidziano przewodami YDYżo 3x2,5mm2 ułożonymi w listwach instalacyjnych, poziomo pod sufitem, a sprowadzenia do gniazd wtykowych pionowo.

Przewidziano listwy instalacyjne  ECO 20x12 dla 3 i więcej przewodów  oraz listwy inst ECO 16x16 do 2 przewodów. Gniazda nt.16A.

Grzejniki wykorzystać 3 szt istniejące dla pomieszczenia zaplecza,  5 nowych 2000W z elektronicznym termostatem dla świetlicy oraz 1  1000W dla WC IP min 24

Rozmieszczenie grzejników jak na szkicu sytuacyjnym.

Uwagi końcowe

Prace wykonać zgodnie z

-rozporz. MGPiB z dnia 14.12.1994r (Dz.U.nr 10/1995, p.46; Dz.U.nr 45/96, p.200),

-normą PN-E-05009„Instalacje w obiektach budowlanych”(odp.IEC-3640),

Wykonawca robót przekaże inwestorowi dokumentację powykonawczą z naniesionymi zmianami w dokumentacji oraz protokoły z badań ochronnych. Zachować bezpieczeństwo podczas wykonywania prac.

Wykonawca dokona zgłoszenia instalacji do operatora sieci, celem zainstalowania układu pomiarowego umożliwiającego korzystanie z instalacji PV

Całość prac wykonać starannie i zgodnie ze sztuką budowlaną pod nadzorem osoby uprawnionej do tego rodzaju prac.

Ogólne warunki kontraktowe

Miejsce budowy:

BORSZOWICE

Materiały instalacyjne:

Kontraktor przedstawi inwestorowi i inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia karty materiałowe dla wszystkich materiałów, które będą użyte do budowy (przed zabudową).

Wykonawstwo instalacji:

Wykonawstwo instalacji powinno:

- ściśle odpowiadać wymaganiom określonymi w odnośnych normach, przepisach

- i warunkach wykonania i odbioru technicznego.

-   uwzględniać zastosowanie nowoczesnych technologii instalacyjnych.

-   być prowadzone przez doświadczonych monterów o potwierdzonych kwalifikacjach.

Całość robót powinna być prowadzona z uwzględnieniem:

-   przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy

- przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej

- przepisów dotyczących pracy przy urządzeniach elektrycznych.

Odbiory robót

Poprawność wykonania i zgodność z wymogami dla części i całości projektowanych robót musi być potwierdzona na piśmie przez przedstawiciela Inwestora i inspektora nadzoru. Odbiór częściowy dotyczy w szczególności elementów, które ulegają zakryciu.

Kompletność instalacji

Kontrakt zawierany powinien być na wykonanie kompletnej instalacji w pełni sprawnej i spełniającej wszystkie wymagania techniczne, formalne

i estetyczne.

Oznacza to, że wykonawca powinien uwzględnić wszystkie nakłady na wykonanie instalacji w tym te, które nie są wprost wymienione w specyfikacjach.

Dokumentacja robocza i powykonawcza

Kontraktor dla własnych potrzeb wykona dokładną specyfikację materiałów.

Jeden komplet dokumentacji powinien znajdować się na budowie i służyć do roboczego dokumentowania: odstępstw i uzupełnienia informacji, co do sposobu i miejsca montażu elementów instalacji oraz ich parametrów technicznych.

Po zakończeniu budowy wykonawca przekaże inwestorowi:

- powykonawcze plany i schematy instalacji

- pisemne uzgodnienia odstępstw od projektu z inwestorem i projektantem

- gwarancje, atesty, dowody zakupu i inne dokumenty

- protokoły prób i pomiarów po montażowych

- instrukcję użytkowania oświetlenia

- certyfikaty p.poż

- protokoły szkoleń personelu użytkownika

Dokumenty powyższe mają zostać przekazane, w opracowanej graficznie formie.

Prezentacja sprzętu

Na życzenie Inwestora wykonawca zobowiązany jest przedstawić proponowane elementy swojego systemu oraz dokonać prezentacji szaty graficznej oraz możliwości

i sposobu pracy swojego systemu.

OBLICZENIA TECHNICZNE BUDYNEK ŚWIETLICY WIEJSKIEJ BORSZOWICE

Bilans mocy

Moc przyłączeniowa fotowoltaiki

12 paneli po 310Wp=3720Wp = 3,72kWp

Dobór zabezpieczeń i  kabli

W złączu pomiarowym w kierunku RG

3720

I=    -------------  = 5,7A

658

Moc przyłączeniowa dla ogrzewania

8 grzejników po 2000W + 1 x1000 =77000W = 17,0kW

Inwestor powróci do mocy przyłączeniowej 17 kW

Dobór zabezpieczeń i  kabli

W złączu pomiarowym w kierunku RG

17000

I=    -------------  =25,8A

658

Przyjmuję zabezpieczenie przedlicznikowe 32A

W RG w kierunku grzejników

2000

I=    -------------  =8,7A

230

Przyjmuję zabezpieczenie S 301 B16A przewód YDYżo 3x2,5mm2 o obciążalności 23A > 16A

3.Spadek napięcia:

Obliczeń dokonano wg wzoru

P x l x 105

(U% = ------------------( dla 3 faz )

( dla 3 faz )		 ( dla 1 faz )

( x S x U2

YKYżo 5x6	mm2

3

4 kW

4x3 x100000

(U% =  ------------------------------     =0,02 <1%

54x6x4002

b. na obwodzie najniekorzystniejszym

200 ( 2000 x 25

(U % =  ---------------------------------    =  1,5%<4%

56 ( 2,5 ( 220 ( 220

Skuteczność ochrony od porażeń

## Do RE 										             Iz

YKYżo 5x6 mm2

20A   			3

Impedancja obwodu jw. wynosi 2x0, 003x3,1=0,02 (

230x0,8

Iz = ----------------- =  9200A   > 10 x 16 =160A

0,02

Skuteczność ochrony od porażeń

## Do RE 										             Iz

YKYżo 3x2,5 mm2

16A   			25m

Impedancja obwodu jw. wynosi 2x0, 025x7,46=0,37 (

230x0,8

Iz = ----------------- =  495A   > 10 x 16 =160A

0,37

3. Rezystancja uziemienia przewodu ochronnego

a. dla wyłączników różniowoprądowych w rozdzielnicach

Uo		230

#### Ra =   -----------  =   ------------  =  6389 (

Ia	    1,2 ( 0,03

Uziemienie wykonać w skrzynce pomiarowej R < 30(, dla z przewodu PE

(przewód 6mm2 w izolacji koloru żółto-zielonej)

Instalację zaprojektowano jako 5 i 3 przewodową z przewodem PE

Wykorzystać uziemienie punktu PE dla wyłączników różnicowoprądowych w RM

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU

ROBÓT ELEKTRYCZNYCH

| TEMAT: | Instalacja elektryczna dla PV oraz ogrzewania elektrycznego. |
| --- | --- |
| OBIEKT: | BUDYNEK SWIETLICY WIEJSKIEJ W BORSZOWICACH |
| ADRES: | BORSZOWICE, GM, SĘDZISZÓW |
| JEDNOSTKA PROJEKTOWA: | PPUH KRZYSZTOF KRUPIŃSKI |
| ADRES: | ULJEŻEWSKIEGO 7, 28-300 JĘDRZEJÓW |

PROJEKTANCI:

|  | Imię i Nazwisko | Nr uprawnień / specjalność | Podpis |
| --- | --- | --- | --- |
| Opracował | tech. Krzysztof Krupiński | KL-107/75 spec. elektryczna |  |

DATA OPRACOWANIA: 07.2019 r.

Opracował:

ROZDZIAŁ I
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH

1. Wstęp

1.1 Przedmiot SSTWIOR 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SSTWIORE) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem Instalacji elektrycznej dla PV oraz ogrzewania elektrycznego dla Świetlicy Wiejskiej w Borszowicach                                     .1.2. Zakres stosowania SSTWIOR 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1 .1. 
1.3. Zakres robót objętych SSTWIOR 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót dla Instalacji elektrycznej dla PV oraz ogrzewania elektrycznego dla Świetlicy Wiejskiej w Borszowicach

1.3.1          Zakres robót obejmuje: 
 Wykonanie Instalacji elektrycznej dla PV oraz ogrzewania elektrycznego dla Świetlicy Wiejskiej w Borszowicach Określenia podstawowe 
 Określenia podane w niniejszej SSTWIOR są zgodne z określeniami ujętymi w   odpowiednich  normach i przepisach.

    - Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją. Rodzaje (typy) urządzeń, osprzętu i materiałów pomocniczych zastosowanych do wykonywania instalacji powinny być zgodne z podanymi w dokumentacji. Zastosowanie do wykonania instalacji innych rodzajów (typów) urządzeń i osprzętu niż wymienione w projekcie dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem wprowadzenia do dokumentacji projektowej zmian uzgodnionych w obowiązującym trybie z inwestorem i inspektorem nadzoru. 
 2. Materiały 
2.1. Materiały z wyposażeniem projektowanym indywidualnie wg dyspozycji podanych w dokumentacji technicznej.

a) rozdzielnice opisano w dokumentacji technicznej

b) kable jak opisano w projekcie YKYżo 5x6mm2, oraz przewody YDYżo 3x2,5mm2 750V

Materiały dla instalacji fotowoltaicznej opisano szczegółowo w opisie Dokumentacji projektowej w rozdziale instalacja dla fotowoltaiki, a dla instalacji ogrzewania w rozdziale instalacja dla ogrzewania

(1) Odbiór materiałów na budowie 
Materiały należy dostarczać na budowę wraz ze świadectwami jakości, kartami gwarancyjnymi, protokołami odbioru technicznego. 
Dostarczone na miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi wytwórcy. W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwających się wątpliwości mogących mieć wpływ na jakość wykonania robót, materiały należy przed ich wbudowaniem poddać badaniom określonym przez dozór techniczny robót. 
(2) Składowanie materiałów na budowie 
Składowanie materiałów powinno odbywać się zgodnie z zaleceniami producentów, w warunkach zapobiegających zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu się właściwości technicznych na skutek wpływu czynników atmosferycznych lub fizykochemicznych. Należy                                                                                          zachować wymagania wynikające ze specjalnych właściwości materiałów oraz wymagania w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. 
3.Sprzęt 
Do wykonania instalacji elektroenergetycznych przewiduje się użycie sprzętu mechanicznego oraz drobnego sprzętu: jak wiertarki, wkrętarki oraz podręczne narzędzia elektryczne, 
4.Transport. 
Materiały na budowę powinny być przywożone odpowiednimi środkami transportu, zabezpieczone w sposób zapobiegający uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 
5.Wykonanie robót                                                                                                                   5.1. Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty instalacyjne. 
5.2. Trasowanie 
Trasa kabli elektrycznych powinna przebiegać bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urządzeniami, powinna być przejrzysta, prosta i dostępna dla prawidłowej konserwacji oraz remontów. Wskazane jest, aby przebiegała w liniach poziomych i pionowych. 
5.3. Montaż konstrukcji wsporczych oraz uchwytów 
Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ułożenia na nich instalacji elektrycznych, bez względu na rodzaj instalacji, powinny być zamocowane do podłoża w sposób trwały, uwzględniający warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja będzie pracować, oraz sam rodzaj instalacji. 
5.4. Przejścia przez ściany i stropy 
Przejścia przez ściany i stropy powinny spełniać następujące wymagania: 
wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez ściany, stropy itp. muszą być chronione przed uszkodzeniami. 
- przejścia te należy wykonywać w przepustach rurowych, 
- przejścia pomiędzy pomieszczeniami o różnych atmosferach powinny być wykonywane w sposób szczelny, zapewniający nie przedostawanie się wyziewów, 
- obwody instalacji elektrycznych przechodząc przez podłogi muszą być chronione do wysokości bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami.                                                      5.5. Montaż sprzętu i osprzętu 
Sprzęt i osprzęt instalacyjny należy mocować do podłoża w sposób trwały zapewniający mocne i bezpieczne jego osadzenie. Do mocowania sprzętu i osprzętu mogą służyć konstrukcje wsporcze lub konsolki osadzone na podłożu, należy mocować przez wkręcanie kołek rozporowy.                                                                                                                         5.6. Podejście do odbiorników 
Podejścia instalacji elektrycznych do odbiorników należy wykonywać w miejscach bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w sposób estetyczny.                                                            5.7.Układanie kabli 
5.7.1. Kable układać zgodnie z normą PNE -05125a.                                                                                                                                                     Przy wykonaniu instalacji w listwach wymagać będzie: 
zamontowania listwy na ścianie za pomocą kołków rozporowych przykręcanych do podłoża, lub kleju montażowego ułożenie przewodów w listwie, zamocowanie pokrywy z założeniem pokrywy. 
5.8.Łączenie przewodów 
W instalacjach elektrycznych wnętrzowych łączenia przewodów należy dokonywać w sprzęcie i osprzęcie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosować połączeń skręcanych. W przypadku, gdy odbiorniki elektryczne mają wyprowadzone fabrycznie na zewnątrz przewody, a samo ich podłączenie do instalacji nie zostało opracowane w projekcie, sposób podłączenia należy uzgodnić z projektantem lub kompetentnym przedstawicielem Inwestora. Przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi i dodatkowe naprężenia. Do danego zacisku należy przyłączyć przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie, dla jakich zacisk ten jest przygotowany. 
W przypadku zastosowania zacisków, do których przewody są przyłączone za pomocą oczek, pomiędzy oczkiem a nakrętką oraz pomiędzy oczkami powinny znajdować się podkładki metalowe zabezpieczone przed korozją w sposób umożliwiający przepływ prądu. Długość odizolowanej żyły przewodu powinna zapewniać prawidłowe przyłączenie. 
Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie może powodować uszkodzeń mechanicznych. 
5.9.Przyłączanie odbiorników 
Połączenia winny być wykonywane jako elastyczne przystosowane do przesunięć lub przemieszczeń.                                                                                                                              5.10.Wyposażenie rozdzielnic elektrycznych 
Przed przystąpieniem do montażu urządzeń przykręcanych na konstrukcjach wsporczych dostarczanych oddzielnie należy konstrukcje te mocować do podłoża w sposób podany w dokumentacji. Urządzenia skrzynkowe dostarczone na miejsce montażu wraz z przykręconą do nich konstrukcją wsporczą należy wstawić w przygotowane otwory i przykręcić za pomocą kołków rozporowych. Po zamontowaniu urządzenia należy: zainstalować aparaty zdjęte na czas transportu i dostarczone w oddzielnych opakowaniach, dokręcić w sposób pewny wszystkie śruby i wkręty w połączeniach elektrycznych i mechanicznych, - założyć osłony zdjęte w czasie montażu podłączyć obwody zewnętrzne podłączyć przewody ochronne

Instalacja dla fotowoltaiki

Obejmuje zakres:

- Montaż konstrukcji wsporczej systemowej pod panele PV na dachu obiektu

- Montaż paneli PV na konstrukcji wsporczej

- Montaż rozdzielnicy AC I DC

- Montaż inwertera

- Montaż instalacji zewnętrznych dla napięcia stałego

- Montaż instalacji wewnętrznych dla napięcia zmiennego

- Montaż połączeń uziemiających

- Podłączenie do uziemienia

- Wykonanie prac umożlwiających wykonanie montażu instalacji

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszym projekcie mogą mieć miejsce tylko w przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej.

Przewody do instalacji fotowoltaicznej PV o napięciu znamionowym pracy min. 1000 V. Zaleca się stosowanie przewodów o żyłach miedzianych zbudowanych na napięcie znamionowe 1500 V w izolacji polietylenowej j i wspólnej powłoce polwinitowej. Przekrój żył 6mm2 dobrany na dopuszczalny spadek\u napięcia, dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla przez prądy robocze. Przekroje przewodów instalacji DC PV nie mniej niż 6,0 mm”.

Urządzenia elektryczne

Wszystkie urządzenia elektryczne powinny być dostosowane do napięcia odpowiednio: 230V, 3x400V, 50Hz. Inwerter i rozdzielnica musi odpowiadać IP65 według PN-EN-60529, jeżeli szczególne wymagania nie podają inaczej. Całe wyposażenie i urządzenia muszą spełniać wymagania następujących Dyrektyw Unii Europejskiej: - Dyrektywa EMC nr 2004/108/EC w sprawie kompatybilności elektromagnetycznej - Dyrektywa LVD nr 2006/95/EC ( niskonapięciowa )

Rozdzielnica elektryczna RPV

Rozdzielnice AC i DC z wyposażeniem jak na schemacie, należy zgodnie z wytycznymi producenta obudów.

Listwy oraz linki uziemienia powinny wyróżniać się odpowiednimi kolorami, zgodnie z PN-EN 60446:2004. Rozdzielnice powinny spełniać wymagania następujących norm europejskich PN-IEC 439-1, EN 60439-1,

Skład zestawu elementów wewnętrznych rozdzielnicy wykonać zgodnie z wg schematu. Jednocześnie wykonujący prefabrykację powinien sprawdzić czy wszystkie zaprojektowane elementy wyposażenia wewnętrznego posiadają nadany przez wytwórcę certyfikat zgodności lub aprobatę techniczną bądź deklarację zgodności.

Należy przestrzegać stosowania tylko takich zamienników elementów wewnętrznych rozdzielnicy, które wymieniane są jako marka referencyjna.

Osprzęt ten należy montować do obudowy za pomocą: płyty montażowej i szyn.

Połączenia wewnętrzne elementów należy wykonywać z użyciem zacisków przyłączeniowych (ZUG) oraz przewodów. Przewody Solarflex o przekroju żyły 6 mm2 zaciskać w oryginalnych wtykach MC4 zgodnie z instrukcją dostawcy. Przy podłączaniu do zacisków ZUG w rozdzielnicy bezwzględnie stosować tulejki kablowe.

Jako system ochrony przed porażeniem dla sieci 0,4kV przyjęto układ TN-S z aparaturą zapewniającą samoczynne wyłączenie uszkodzonego elementu instalacji.

Wymagania stawiane urządzeniom instalacji PV

Moduły fotowoltaiczne powinny zostać rozmieszczone na powierzchni dachu W instalacji należy zastosować moduły polikrystaliczne. W miarę możliwości powinny być montowane z zachowaniem zasad optymalizacji produkcji, tzn. na południe i pod kątem 30°-40°. Wszystkie montowane moduły muszą być takie same, wyprodukowane przez tego samego producenta i muszą posiadać takie same parametry.

Parametry paneli PV                                                                                                                                       Dla przedmiotowej inwestycji panele fotowoltaiczne muszą charakteryzować się co najmniej parametrami o poniższych wartościach.

Tabela 1 Parametry minimum modułów w warunkach STC

| Dane elektryczne w warunkach STC |
| --- |
| Maksymalna liczba paneli | szt.12 |
| Moc | Min. 310 Wp |
| Wydajność modułu | Min. 15,00 % |
| Zakres temperatury | Min. w zakresie -40 do +85 |
| Maksymalne obciążenie mechaniczne | Min. 2400 Pa |
| Odporność na gradobicie | Min. 5400 Pa, min. IEC 61215 |
| Gwarancja | minimum 10 lat na 90% wydajności oraz minimum 25 lat na 80% wydajności, minimum 10 lat gwarancji produktowej. |

Napięcie pojedynczego panelu powinno być nie mniejsze niż 35V (Vmp przy Pmax) prąd pojedynczego panelu powinien być nie mniejszy niż 8,42 A dla Pax

3.2 Parametry inwertera DC/AC

WYMAGANIA DOTYCZĄCE  FALOWNIKÓW

Zastosowany w projekcie inwerter (falownik) powinien zapewniać komunikację w języku polskim. Inwerter powinien posiada wbudowany licznik energii elektrycznej z możliwością odczytu od początku funkcjonowania systemu. Niezbędne jest także, aby inwerter umożliwiał dostęp do chwilowych parametrów pracy systemu zarówno po stronie AC jak i DC. Wymaga się także aby inwerter sygnalizował wszelkie nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem systemu oraz umożliwiać wprowadzenie nastaw dotyczących współpracy z siecią energetyczną. Wymaga się, aby falownik zastosowany w instalacjii spełniał wymagania stawiane przez lokalnego operatora elektroenergetycznej sieci dystrybucyjnej, musi także posiadać zdolność kompensacji mocy biernej oraz min. 2 wejścia MPPT . Dodatkowo powinny charakteryzować się co najmniej parametrami o poniższych wartościach:

Parametry techniczne inwertera o mocy 4kWp

| Stopień ochronny | Min. IP 65 |
| --- | --- |
| Zakres temperatury otoczenia | Min. w zakresie od – 25 0 C do +600C |
| Dopuszczalna wilgotność powietrza | 0-100% |
| Rozłącznik DC | Tak |
| Ochrona przed odwrotną polaryzacją | Tak |
| Europejski współczynnik sprawności (µEU) | min97,00% |
| Emisja hałasu | Max. 50 dB |
| Zużycie energii nocą | Max. 2W |
| Liczba wejść MPPT | Min. 2 |

- inwerter powinien być na napięcie 400/230VAC ( 3 - fazowy), o mocy 4 kWp.

- inwerter powinny posiadać zabezpieczenie wyłączające inwerter przy braku obecności sieci zasilającej, ( moduł Grid Guard- anty wyspowe )

- minimalne napięcie DC na wejściu inwertera: 450- V DC,

- zakres napięciowy pracy MPP trakerów: 360 V ... 800 V

- stopień ochrony IP65

3.3 Parametry kabli do paneli PV

Połączenia pomiędzy poszczególnymi panelami winny zostać wykonane kablami solarnymi za pomocą dedykowanych złączek w standardzie MC4. Powstały łańcuch składający się z paneli zostanie włączony do falownika.

Kabel solarny powinien być odporny na promieniowanie UV, dedykowany do stosowania w elektrowniach fotowoltaicznych.

Kable układane będą w osłonach instalacyjnych, przymocowanych do dachu, w sposób, który nie obciąża złącz konektorowych.

Układając kable należy zachować szczególną ostrożności by nie uszkodzić izolacji o ostre krawędzie konstrukcji i osłon instalacyjnych.

Kable należy układać blisko siebie by zminimalizować możliwość indukowania się w nich przepięć.

Włączenie inwerterów do sieci wewnętrznej budynku odbędzie się za pomocą kabli AC. Między inwerterem, a rozdzielnicą główną należy poprowadzić okablowanie miedziane o parametrach dobranych do mocy zainstalowanej w instalacji fotowoltaicznej.

Parametry techniczne dotyczące okablowania:

- żyły miedziane-, o przekroju 6 mm2

- projektowana żywotność co najmniej 25 lat,

- zabezpieczone przed zwarciem,

- nadające się do użycia w urządzeniach i systemach podwójnie izolowanych (II klasa ochronności),

- temperatura pracy od -40°C do +120°C,

- odporne na UV, ozon i amoniak,

- izolowane XLPE lub LSZH lub inna spełniająca wymagania UNE-EN 602106.

  - Konstrukcja montażowa

Celem montażu modułów fotowoltaicznych na dachu, należy zastosować dedykowane w tym celu konstrukcje aluminiowe. Moduły należy zamontować w taki sposób, aby przylegały one do dachu z dylatacją zapewniającą prawidłową wentylację modułów. Elementy podstawy konstrukcji wykonane być powinny ze stali cynkowanej ogniowo, natomiast elementy do których mocowane są panele - z profili aluminiowych.

Do łączenia elementów konstrukcji wsporczej wykorzystać należy śruby ze stali nierdzewnej. Należy zastosować izolację pomiędzy stalą cynkowaną a aluminium.

Szkieletowa konstrukcja z profili aluminiowych umożliwiać powinna montaż paneli fotowoltaicznych nachylonych do podłoża pod optymalnym kątem.

Zabezpiecznia

Dobór zabezpieczeń jak na schemacie

Należy przewidzieć stosowanie po stronie AC ochronników klasy B+C zamontowanych w głównej tablicy zasilającej. należy również dodatkowo w bezpośrednim sąsiedztwie falownika montować ochronniki B+C I. Przewidzieć stosowanie po stronie DC ochronników blokowych typu  T1 + T2 (B+C)dla fotowoltaiki 1000V.

Na połaci dachowej znajduje się instalacja odgromowa, nie należy łączyć konstrukcji montażowej pod panele z instalacją odgromową.

Ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym należy zapewnić poprzez:

- zachowanie odległości izolacyjnych,

- izolację roboczą,

- szybkie samoczynne wyłącznie w układzie sieciowym TN-S.

Rozdzielnica Użytkownika zostanie wyposażona w zabezpieczenia dobrane do warunków pracy każdego falownika.

W rozdzielnicy nN należy przewidzieć:

- kompletną aparaturę zabezpieczającą

zgodnie z wymogami określonymi przez lokalnego operatora sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej.

System monitorowania pracy instalacji

System fotowoltaiczny należy wyposażyć w instalację monitorującą parametry jego pracy po stronie DC i AC, bądź poprzez moduł wbudowany fabrycznie w falowniki bądź poprzez moduł zewnętrzny.

Urządzenia monitorujące parametry pracy systemu, powinny być zgodne z normą PN-EN 61724-a:2017 „Wydajność systemu fotowoltaicznego -- Część 1: Monitorowanie”.

Zakres monitorowanych parametrów uwzględniać powinien pomiar mocy, napięcia i prądu modułów fotowoltaicznych oraz napięcie, prąd, moc i częstotliwość prądu wyjściowego falowników.

Urządzenia monitorujące pracę systemu powinny mieć możliwość bezprzewodowej lub przewodowej komunikacji do zdalnej obsługi i odczytu danych (w tym statystyk) za pomocą sieci LAN lub GSM umożliwiającej podgląd pracy systemu z poziomu standardowej przeglądarki internetowej.

Dostęp do systemu monitorowania w okresie gwarancyjnym musi mieć charakter bezpłatny zarówno dla Zamawiającego jak i dysponentów nieruchomości do których dostarczone zostaną instalacje.

System powinien zapewniać archiwizację podstawowych parametrów elektrycznych (w szczególności ilości wytworzonej energii) przez okres 5 lat.

System powinien posiadać funkcję raportowania nieprawidłowości w pracy instalacji.

Wykonawca zobowiązany jest do konfiguracji i uruchomienia systemu monitorowania w miejscu montażu instalacji.

Dane z odczytów z systemu monitorowania będą również uwzględniane przez Zamawiającego przy odbiorze końcowym jako podstawa weryfikacji parametrów określonych w zamówieniu (poprawność działania instalacji, moc).

Instalacja dla ogrzewania

Instalacje dla ogrzewania przewidziano przewodami YDYżo 3x2,5mm2 ułożonymi w listwach instalacyjnych, poziomo pod sufitem, a sprowadzenia do gniazd wtykowych pionowo.

Przewidziano listwy instalacyjne  ECO 20x12 dla 3 i więcej przewodów  oraz listwy inst ECO 16x16 do 2 przewodów. Gniazda nt.16A.

Grzejniki wykorzystać 3 szt istniejące dla pomieszczenia zaplecza,  5 nowych 2000W z elektronicznym termostatem dla świetlicy oraz 1  1000W dla WC IP min 24

Rozmieszczenie grzejników jak na szkicu sytuacyjnym.

5.12. Próby montażowe 
Po zakończeniu robót należy przeprowadzić próby montażowe obejmujące badania i pomiary. Zakres podstawowych prób obejmuje: 
- pomiar rezystancji izolacji instalacji

- pomiar rezystancji uziemień
- pomiar rezystancji izolacji odbiorników 
- pomiary skuteczności ochrony od porażeń

- próby działania urządzeń
6. Kontrola jakości robót 
(1) Sprawdzenie i odbiór robót powinno być wykonane zgodnie z normami i przepisami 
(2) Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinno 
podlegać: zgodność wykonania robót z dokumentacją projektową, 
właściwe podłączenie przewodu fazowego i neutralnego do gniazd 
załączanie odbiorników zgodnie z założonym programem 
wykonanie pomiarów rezystancji izolacji, pomiarów skuteczności ochrony przeciw porażeniowej z przekazaniem wyników do protokołu odbioru. 
7. Obmiar robót 
Obmiar robót obejmuje całość instalacji elektroenergetycznych. 
Jednostką obmiarową jest komplet robót. 
8. Odbiór robót 
8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
8.2. Odbiory częściowe 
8.3. Odbiory końcowe 
8.4. Odbiory, ostateczne 
9. Podstawa płatności 
Podstawę płatności stanowi komplet wykonanych robót i pomiarów pomontażowych. 
10. Przepisy związane 
[1] PN-87/E-90056. Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania na stałe. Przewody o izolacji i powłoce polwinitowej. 
[2] PN-87/E-90054. Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania na stałe.                                                                                                                                                                 [3] Przepisy budowy urządzeń elektroenergetycznych. Instytut Energetyki 1988 r. 
[4] Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych wydane przez Instytut Techniki Budowlanej —Warszawa 2003r. 
ODBIÓR INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ 
1.1.Warunki odbioru wykonanej instalacji elektrycznej 
1.1.1. Odbiór częściowy 
1. Odbiorem częściowym może być objęta część obiektu, instalacji lub robót, stanowiąca etapową całość. Odbiór częściowy ma na celu jakościowe i ilościowe sprawdzenie wykonanych robót. 
2. Do odbiorów częściowych zalicza się też odbiory elementów obiektu lub robót przewidzianych do zakrycia, w celu sprawdzenia jakości wykonania robót oraz dokonania ich obmiaru. 
3. Odbiór częściowy powinien być przeprowadzony komisyjnie, w obecności inwestora (zleceniodawcy). Wykonawca jest obowiązany zawiadomić i uzgodnić z zamawiającym termin odbioru. Zawiadomienie może być dokonane listem poleconym lub telegraficznie (w przypadkach uzasadnionych również telefonicznie, z odnotowaniem rozmowy. Z odbioru robót ulegających zakryciu sporządza się protokół. 
W przypadku bezpośredniego wykonawstwa odbiór częściowy ogranicza się do odbioru robót przez inwestora. 
4. Częściowy odbiór obiektu powinien być dokonywany przez komisję powołaną przez inwestora (zamawiającego). W skład komisji powinni wchodzić: przedstawiciel inwestora, przedstawiciel wykonawcy i ewentualnie inne powołane osoby (inspektor nadzoru robót elektrycznych). 
5. Z dokonanego odbioru częściowego należy spisać protokół, w którym powinny być wymienione ewentualne wykryte wady (usterki) oraz określone terminy ich usunięcia. 
6. Po zgłoszeniu przez wykonawcę usunięcia wad (usterek) wymienionych w protokole zamawiający (inwestor) sprawdza to komisyjnie lub jednoosobowo (tzw. odbiór pousterkowy), sporządzając oddzielny protokół z równoczesnym wpisem informującym o usunięciu usterek. 
6.2.1 Obowiązki kierownika (wykonawcy) robót elektrycznych w zakresie przygotowania instalacji do odbioru 
Kierownik robót elektrycznych w obiekcie budowlanym zobowiązany jest do: 
1. Zgłaszania inwestorowi do sprawdzenia lub dokonania odbioru wykonanych robót ulegających w dalszym etapie zakryciu. 
2. Przygotowania dokumentacji powykonawczej instalacji elektrycznych w budynku uzupełnionej o wszelkie późniejsze zmiany, jakie zostały wniesione w trakcie budowy. 
3. Zgłoszenia do odbioru końcowego instalacji elektrycznej budynku.                         Zgłoszenie to powinno być dokonane listem poleconym lub telegraficznie (w przypadkach uzasadnionych również telefonicznie, z odnotowaniem rozmowy. 
4. Uczestniczenia w czynnościach odbioru. 
5. Przekazania inwestorowi oświadczenia o zgodności wykonania instalacji elektrycznych z projektem, polskimi normami i przepisami techniczno-budowlanymi. 
7. Usunięcia stwierdzonych przez komisję wad i usterek. 
6.2.2. Odbiór końcowy 
6.2.2.1. Wymagania ogólne dotyczące inwestorskiego odbioru końcowego 
1. Odbioru końcowego od wykonawcy dokonuje przedstawiciel zamawiającego (inwestora). Może on powołać w tym celu komisję odbiorczą złożoną z rzeczoznawców i przedstawicieli użytkownika oraz kompetentnych organów. 
2. Odbiór końcowy robót wykonanych w obiekcie dokonywany przez inwestora może być połączony z odbiorem mającym na celu przekazanie obiektu użytkownikowi do eksploatacji. 
3. Odbiór końcowy powinien być poprzedzony technicznymi odbiorami częściowymi, jeśli takie były przewidziane) oraz przeprowadzeniem rozruchu technologicznego, jeśli rozruch taki był zlecony przez inwestora (zamawiającego) wykonawcy robót. Zakończenie i wyniki wymienionych prac powinny być właściwie udokumentowane. 
4. Przed przystąpieniem do odbioru końcowego kierownik budowy (wykonawca robót) jest zobowiązany do przygotowania dokumentów potrzebnych do należytej oceny wykonywanych robót, będących przedmiotem odbioru

5. Do odbioru niezbędne jest przygotowanie dokumentacji powykonawczej. Instalację elektryczną oraz niezbędną dokumentację do odbiorów przygotowuje kierownik (wykonawca) robót elektrycznych. 
6. Przy dokonywaniu odbioru końcowego należy: 
 sprawdzić zgodność wykonanych robót z umową projektem technicznym, warunkami technicznymi wykonania, normami i przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, 
-sprawdzić udokumentowanie jakości wykonanych robót odpowiednimi protokołami sprawdzeń odbiorczych, sprawdzając przy tym również wykonanie zaleceń i ustaleń zawartych w protokołach prób i odbiorów międzyoperacyjnych i częściowych, 
7. Z odbioru końcowego powinien być sporządzony protokół podpisany przez upoważnionych przedstawicieli zamawiającego i oddającego wykonany obiekt (lub roboty) i przez osoby biorące udział w czynnościach odbioru. Protokół powinien zawierać ustalenia poczynione w toku odbioru, stwierdzone ewentualne wady i usterki oraz uzgodnione terminy ich usunięcia. W przypadku, gdy wyniki odbioru końcowego upoważniają do przyjęcia obiektu do eksploatacji (przyjęcia we władanie), protokół powinien zawierać odnośne oświadczenie zamawiającego lub, w przypadku przeciwnym, odmowę wraz z jej uzasadnieniem; w obu sytuacjach konieczny.                                                                                                                                      6.2.2.2. Wymagania szczegółowe dotyczące inwestorskiego odbioru końcowego 
1. Po wykonaniu instalacji elektrycznej w budynku (a także jej remontu i modernizacji) wykonawca robót elektrycznych zgłasza inwestorowi instalację do odbioru końcowego. 
2. Odbioru końcowego dokonuje komisja odbiorcza powołana przez Inwestora. 
3. Odbiór końcowy instalacji elektrycznej obejmuje: 
sprawdzenie dokumentacji powykonawczej, 
sprawdzenie zgodności wykonanej instalacji z umową, projektem instalacji, przepisami techniczno-budowlanymi polskimi normami oraz zasadami wiedzy technicznej, 
oględziny instalacji, sprawdzenie skuteczności działania zabezpieczeń i środków ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym, badania i próby montażowe, próby rozruchowe, sporządzenie protokołu odbioru. 
6.2.23, Komisja odbiorcza 
1. Komisję odbiorczą powołuje inwestor (zleceniodawca). 
2. Przewodniczącym komisji odbiorczej jest przedstawiciel inwestora 
3. Skład komisji odbiorczej powinien liczyć, co najmniej trzy osoby. Obowiązkowo w skład komisji 
powinni wchodzić: 
- przedstawiciele inwestora, w tym inspektor nadzoru, 
- kierownik robót elektrycznych, 
- przedstawiciele użytkownika obiektu. 
4. W skład komisji odbiorczej mogą wchodzić także: 
- projektant instalacji, 
- zaproszeni rzeczoznawcy! 
5. Do obowiązków komisji odbioru należy: 
- sprawdzenie przedstawionych dokumentów, 
- oględziny instalacji elektrycznej, 
- rozruch instalacji elektrycznej, 
- sporządzenie protokołu odbioru. 
6. Komisja odbioru może przerwać swoje prace, jeżeli stwierdzi, że: 
- prace zostały wykonane niezgodnie z zawartą umową 
- przedłożona dokumentacja powykonawcza jest niekompletna, 
- roboty elektryczne nie zostały ukończone, 
- wykonana instalacja wykazuje poważne wady, wymagające dużych przeróbek. 
6.2.2.4. Protokół odbioru końcowego instalacji elektrycznej* 
1. Protokół odbioru końcowego instalacji elektrycznej powinien zawierać: 
- tytuł protokołu,. miejscowość i datę sporządzenia, 
- nazwę i adres obiektu, 
- imiona i nazwiska członków komisji oraz ich funkcje (stanowiska służbowe), 
- datę wykonania badań odbiorczych, 
- ocenę kompletności dokumentacji przedłożonej do odbioru, 
- ocenę wyników badań odbiorczych, 
- potwierdzenie użycia do wykonania instalacji elektrycznej wyrobów i urządzeń dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, 
- decyzję komisji odbioru o przekazaniu (lub nie przekazaniu) obiektu do eksploatacji, 
- ewentualne uwagi i zalecenia komisji, 
- podpisy członków komisji, stwierdzające zgodność ustaleń zawartych w protokole, 
- wykaz dokumentów załączonych do protokołu. 
6.2.2.5. Badania odbiorcze instalacji elektrycznych 
1. Każda instalacja elektryczna w budynku powinna być poddana szczegółowym oględzinom i próbom, obejmującym niezbędny zakres pomiarów, w celu sprawdzenia, czy spełnia wymagania dotyczące ochrony ludzi, zwierząt i mienia przed zagrożeniami. 
2. Badania odbiorcze powinna przeprowadzać osoba dobrze znająca wymagania stawiane instalacjom elektrycznym. 
3. Badania odbiorcze instalacji elektrycznych mogą wykonywać wyłącznie osoby posiadające zaświadczenia kwalifikacyjne. Osoba wykonująca pomiary może korzystać z pomocy osoby nie posiadającej zaświadczenia kwalifikacyjnego, pod warunkiem, że odbyła przeszkolenie BHP pod względem prac przy urządzeniach elektrycznych. Zakres badań odbiorczych obejmuje: 
- oględziny instalacji elektrycznych, 
- badania (pomiary i próby) instalacji elektrycznych, 
4. Oględziny, pomiary i próby powinny być wykonywane przez osoby uprawnione, a komisja ustala jedynie stan faktyczny na podstawie dostarczonych protokółów. 
5. Protokoły z badań (pomiarów i prób), sprawdzeń i odbiorów częściowych należy przedłożyć komisji w trakcie odbioru. 
6. Komisja może być jednocześnie wykonawcą oględzin, badań i prób, z tym, że z badań i prób powinny być sporządzone oddzielne protokoły. 
 Protokół powinien zawierać, co najmniej następujące dane: 
- numer protokołu, miejscowość i datę sporządzenia, 
- nazwę i adres obiektu, 
- imiona i nazwiska osób wykonujących badania 
- datę wykonania badań odbiorczych, 
- ocenę wyników badań odbiorczych, 
- decyzję, komisji odbioru o przekazaniu (lub nie przekazaniu) obiektu do eksploatacji, 
-ewentualne uwagi i zalecenia komisji, 
- podpisy członków komisji, stwierdzające zgodność ustaleń zawartych w protokole. 
6.2.2.6. Oględziny instalacji elektrycznych 
1. Oględziny należy wykonać przed przystąpieniem do prób i po odłączeniu zasilania instalacji. 
2. Oględziny mają na celu stwierdzenie, czy wykonana instalacja lub urządzenie: 
- spełniają wymagania bezpieczeństwa, 
- zostały prawidłowo zainstalowane dobrane oraz oznaczone zgodnie z projektem, 
- nie posiadają widocznych uszkodzeń mechanicznych, mogących mieć wpływ na pogorszenie 
bezpieczeństwa użytkowania 
3. Zakres oględzin obejmuje sprawdzenie prawidłowości: 
- wykonania instalacji pod względem estetycznym (jakość wykonanej instalacji), 
ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym, 
- doboru urządzeń i środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych, 
- ochrony przed pożarem i skutkami cieplnymi, 
- doboru przewodów do obciążalności prądowej i spadku napięcia, 
- wykonania połączeń obwodów, 
- doboru i nastawienia urządzeń zabezpieczających i sygnalizacyjnych, 
- umieszczenia odpowiednich urządzeń odłączających i łączących, 
- rozmieszczenia oraz umocowania aparatów, sprzętu i osprzętu, oznaczenia przewodów 
fazowych, neutralnych, ochronnych oraz ochronno-neutralnych, 
- umieszczenia schematów, tablic ostrzegawczych lub innych informacji na oznaczenie obwodów, bezpieczników, łączników, zacisków itp., 
- wykonania dostępu do instalacji i urządzeń elektrycznych w celu ich wygodnej obsługi 
konserwacji. 
6.2.2.7. Estetyka i jakość wykonanej instalacji 
1. O jakości i estetyce wykonanej instalacji decydują następujące czynniki: 
- zastosowanie jednego gatunku i zachowanie jednakowej kolorystyki sprzętu elektroinstalacyjnego, 
- trwałość zamocowania sprzętu do podłoża oraz innych elementów mocujących i uchwytów, 
- zamocowanie sprzętu na jednakowej wysokości w danym pomieszczeniu z zachowaniem zasad prostoliniowości mocowania, 
- zachowanie we wszystkich pomieszczeniach jednolitej pozycji łączników oraz jednolite 
usytuowanie styku ochron n ego w gniazdach wtyczkowych, 
- właściwe zabezpieczenie przed korozją elementów urządzeń i instalacji narażonych na wpływ czynników atmosferycznych. 
6.2.2.8. Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym 
1. Należy ustalić, jakie środki ochrony przed dotykiem bezpośrednim i pośrednim zostały 
zastosowane. 
2. Należy stwierdzić prawidłowość dobrania środków ochrony przed porażeniem prądem 
elektrycznych oraz ich zgodność z normami. 
3. Sprawdza się zgodność instalacji z wymaganiami normy PN-LEC 6X3364-4-41             6.2.2.9. Ochrona przed pożarami i skutkami cieplnymi 
1. Należy sprawdzić, czy: 
instalacje i urządzenia elektryczne nie stwarzają zagrożenia pożarowego dla materiałów lub podłoży, na których (w pobliżu, których) są zainstalowane, 
- urządzenia mogące powodować powstawanie łuku elektrycznego są odpowiednio zabezpieczone przed jego negatywnym oddziaływaniem na otoczenie, 
- dostępne części urządzeń i aparatów nie zagrażają poparzeniem, 
2. Sprawdza się zgodność instalacji z wymaganiami normy PN-lEC 60364-4-42                                     1. Należy sprawdzić prawidłowość doboru parametrów technicznych i dostosowanie do warunków pracy następujących urządzeń: 
- zabezpieczających przed prądem przeciążeniowym, 
- zabezpieczających przed prądem zwarciowym, ochronnych różnicowoprądowych, 
2. Należy sprawdzić prawidłowość: 
- nastawienia parametrów urządzeń (aparatów) zabezpieczających, 
- zainstalowania i nastawienia urządzeń sygnalizacyjnych do stałej kontroli stanu izolacji i innych, jeśli takie przewidziano w projekcie, 
- doboru urządzeń ze względu na selektywność działania, 
- doboru przewodów do przewidywanych obciążeń prądem elektrycznym oraz ich zabezpieczeń przed przetężeniami. 
3. Sprawdza się zgodność instalacji z wymaganiami norm PN-EFC 60364-4-43, PN-lEC 60364- 
473, PN-lEC 60364-5-51, PN-lEC 60364-5-52, PN-lEC 60364-5-53.                                   Umieszczenie odpowiednich urządzeń odłączających i łączących 
1. Należy sprawdzić, czy instalacja i urządzenia spełniają wymagania w zakresie: 
- odłączania od napięcia zasilającego całej instalacji oraz każdego obwodu, 
- środków zapobiegających przypadkowemu załączeniu i możliwości wyłączenia awaryjnego, 
- wynikającym z potrzeb, 
- wynikającym z wymagań bezpieczeństwa przy zachowaniu zasad: 
• odłączania izolacyjnego i łączeń roboczych, wyłączania do celów konserwacji, 
• wynikających z odłączania w celu wykonania konserwacji urządzeń mechanicznych. 
2. Sprawdza się zgodność instalacji z wymaganiami norm PN-lEC 60364-4-46 
3. Podstawowy zakres pomiarów i prób obejmuje: 
 sprawdzenie ciągłości przewodów ochronnych, w tym głównych i dodatkowych  
 pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych, 
 sprawdzenie ochrony przez oddzielenie od siebie obwodów, 
 - sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania, 
 - przeprowadzenie prób działania, 
 4. Każda wyżej wymieniona praca pomiarowo-kontrolna powinna być zakończona sporządzeniem protokołu z przeprowadzonych badań i pomiarów. Protokół powinien zawierać, co najmniej następujące dane: 
- nazwę badanego urządzenia i jego dane znamionowe, 
- miejsce zainstalowania badanego urządzenia, 
- rodzaj wykonanych pomiarów, 
- nazwisko osoby wykonującej pomiary, 
- datę wykonania pomiarów, 
- spis użytych przyrządów i ich numery, 
- liczbowe wyniki pomiarów, 
- uwagi i wnioski. 
6. Ocenę końcową badań odbiorczych należy uznać za dodatnią wówczas, gdy wyniki wszystkich badań w zakresie oględzin, pomiarów i prób są dodatnie. 
6. Jeżeli w trakcie badań stwierdzono usterki, to po ich usunięciu należy powtórzyć wszystkie te badania, na które usterka mogła mieć wpływ. 
9. WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE BHP PRZY WYKONANIU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH 
9.1. Przy wykonywaniu robót każdy wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania aktualnie obowiązujących przepisów w zakresie BHP. 
9.2. Wykonawca robót powinien posiadać uprawnienia budowlane oraz świadectwo kwalifikacyjne E w zakresie eksploatacji instalacji i urządzeń elektroenergetycznych. 
9.3. Kwalifikacje personelu wykonawcy robót powinny być stwierdzone przez właściwą komisję egzaminacyjną i udokumentowane ważnym świadectwem kwalifikacyjnym E. 
Załącznik nr 2. 
Warunki techniczne wykonywania i odbioru robót budowlano-montażowych 
Tom V. INSTALACJE ELEKTRYCZNE 
1.8. Ogólne zasady wykonywania robót 
1.8.1. Wymagania ogólne 
1. Przy wykonywaniu robót związanych z wykonawstwem robót elektrycznych należy przestrzegać wymagań podanych w WTWIO, tom I. 
2. Przed rozpoczęciem robót elektrycznych wykonawca powinien zapoznać się z obiektem 
budowlanym, gdzie będą prowadzone roboty oraz stwierdzić odpowiednie przygotowanie frontu robót. 
2. Odbiór frontu robót przez wykonawcę od zleceniodawcy (inwestora) powinien być dokonany komisyjnie z udziałem zainteresowanych stron i udokumentowany spisaniem protokołu. 
BIBLIOGRAFIA 
Literatura 
[1] BHP na budowie. WEKA, Wydawnictwo Informacji Zawodowej, Warszawa 2001. 
[2] Goliński W., Krupa A., Kuliński B., Staśkiewicz K.: Umowy o prace projektowe. Izba Projektowania 
Budowlanego - Rada Koordynacyjna Biur Projektów, Warszawa 2000. 
[3] Kompendium prawa i techniki budowlanej, wyd. WEKA, Warszawa 2002. 
[4] Korzeniewski W: Nowe warunki techniczno-budowlane, POLCEN, Warszawa 2004, 
[5] Korzeniewski W: Podstawy prawne i organizacja procesu inwestycyjno-budowlanego, wyd. Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 2000. 
[6] Korzeniewski W: Opiniowanie, uzgadnianie i zatwierdzanie projektów inwestycji budowlanych, wyd. Centralny Ośrodek Informacji Budownictwa, Warszawa 2002. 
[7] Krupa A., Staśkiewicz K.: Dokumentacja projektowa. Specyfikacja techniczna, Izba Projektowania Budowlanego, Warszawa 2002. 
[8] Ogólne specyfikacje techniczne Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Branżowy Zakład Doświadczalny Budownictwa Drogowego i Mostowego, Warszawa 2001. 
[9] Poradnik techniczny inspektora nadzoru inwestorskiego. Warszawskie Centrum Postępu Techniczno Organizacyjnego PZITB, Oddział Warszawski. 
[10] Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - Wymagania ogólne, Centrum Postępu Techniczno-Organizacyjnego PROMOCJA Sp. z o.o., Warszawa 2003. 
[11) Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom 1, II, III, IV, V) Arkady, Warszawa 19-1 990. 
[12) Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej. Warszawa 2003. 
[13] Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji. Centralny Ośrodek Badawczo-- Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa 2001. 
[14] Warwas A.: Komentarz do rozporządzenia Ministra infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. (W):               „ lnżynier  Budownictwa” nr 8/2004. 
[15] Dokumentacja i specyfikacje w zamówieniach publicznych Izba Projektowania Budownictwa Warszawa 2005 r.

PRZEDMIAR ROBÓT

A)  	MONTAŻE INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ I I FOTOWOLTAIKI  - BUDYNEK SWIETLICY WIEJSKIEJ  W BORSZOWICACH  CPV 45210000-3

001)       KNR 508-0404-020000

rozbudowa rozdzielnicy   RE w kompletne wyposażeniem jak na schemacie ( wyłącznik różnicowo-prądowy 63A 4P 0,3A + 9xS 301B16 obudowie  XL 1x18 oraz rozłącznik R-303 /20A w istniejącej  obudowie) Prefabrykat 1 szt

Ilość:		1,0000 SZT.

002)       KNR 518-0501-010000

montaz rozdzielnicy DC (NXL  1x18) wg schematu dla fotowoltaiki

Ilość:		2,0000 SZT.

003)       KNR 508-0611-060000

montaż uziomu powierzchniowego z bednarki Fe Zn 25x4 - głębokość wykopu do 0,8 m w kategorii gruntu 4 dla przewodu ochronnego w złączu

Ilość:		20,0000 M

004)       KNR 403-1003-170000

mechaniczne przebijanie otworów o długości do 2 cegieł w ścianach lub stropach dla rur o średnicy do 40 mm

Ilość:		5,0000 SZT.

005)       KNR 508-0101-010000

montaż uchwytów pod listwy układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża przy użyciu sprzętu mechanicznego.przykręcenie uchwytów

Ilość:		83,0000 M

006)       KNR 508-0107-030000

montaż listw instalacyjnych układane nu bez zaprawiania bruzd

Ilość:		83,0000 M

007)       KNR 508-0812-040000

podłączenie przewodów pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski

Ilość:		30,0000 SZT.

008)       KNR 508-0207-040000

ułożenie kabla   YKY żo 5x6  zasilanie DC,inwertera i DC  układanie nt i w listwach

Ilość:		3,0000 M

009)       KNR UŁO0-5080-207040

ułożenie przewodu YDY żo 3x2,5  do zasilania ciągów  do grzejników elektrycznych układanie w listwach

Ilość:		90,0000 M

010)       KNR 508-0207-040000

przewody kabelkowe wciągane do rur DYd żo6  mm2

Ilość:		20,0000 M

011)       KNR 508-0812-040000

podłączenie przewodów pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski lub bolce

Ilość:		20,0000 SZT.

012)       KSNR 5-0405-030100

wypusty na gniazda wtykowe 2-biegunowe 10a   wykonywane przewodami wtynkowymi (gniazda z bolcami ). Dla wypustów  ułożenie korytek  skalkulowano oddzielnie  dla wypustu pojedynczego przyjęto dł przewodu 8,35m pozostała długość przewodu skalkulowano w poz 9 ułożenie przewodu dla zasilania ciągów

Ilość:		9,0000 SZT.

013)       KNR 508-0403-010000

montaż nowych  grzejników 2,0 do 2-2kW kW z termostatem   5szt

Ilość:		5,0000 SZT.

014)       KNR 508-0403-010000

montaż nowych  grzejników 0,7 do 1-0 IP min 24 kW z termostatem   1szt

Ilość:		1,0000 SZT.

015)       KNR 508-0403-010000

montaż istniejących  grzejników z termostatem   3szt

Ilość:		3,0000 SZT.

016)       KSNR 5-0401-060000

wypusty na LSW, przewody wciągane do rurek winidurowych karbowanych rvkln p.t., podłoże z cegły

Ilość:		1,0000 SZT.

017)       KNR 508-0303-010000

montaż lokalnych szyn wyrównawczych szt 1

Ilość:		1,0000 SZT.

018)       KNR 508-0815-110000

podłączenie urządzeń inwertera

Ilość:		1,0000 SZT.

019)       KNR 403-1202-010000

sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napięcia o ilości faz do 1

Ilość:		9,0000 POMIA

020)       KNR 403-1202-020000

sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napięcia o ilości faz do 3.

Ilość:		4,0000 POMIA

021)       KNR 403-1205-010000

badanie uziemienia ochronnego lub roboczego - pomiar pierwszy

Ilość:		1,0000 POMIA

022)       KNR 403-1205-050000

badanie skuteczności ochrony - pomiar pierwszy

Ilość:		1,0000 POMIA

023)       KNR 403-1205-060000

badanie skuteczności ochrony - pomiar następny

Ilość:		12,0000 POMIA

024)       KNR 403-1205-010000

badanie wyłącznika róż-prąd.

Ilość:		1,0000 POMIA

025)       KNR 508-0619-060000

montaż złącz kontrolnych w instalacji uziemiającej lub odgromowej , połączenie drut - płaskownik .

Ilość:		1,0000 SZT.

026)       KNR 403-1205-030000

badanie instalacji odgromowej - pomiar pierwszy

Ilość:		1,0000 POMIA

027)       KNR 508-0404-020000

montaż inwertera sieciowego kompletny prefabrykat

Ilość:		1,0000 SZT.

028)       KNR 508-0502-050000

przygotowanie podłoża  pod panele  (konstrukcje aluminiowe), montaz konstrukcji aluminiowych dla 12 paneli

Ilość:		1,0000 KPL

029)       KSNR 5-0304-030100

linie zasilające wykonywane dla paneli np SOLAR FLEX-X PVI F 2x6mm2 + DYŻo 6 dla uziomu

Ilość:		12,0000 M

030)       KNR 508-0504-070000

montaż na gotowym podłożu paneli

Ilość:		8,0000 SZT.

Jedrzejow 10.07.2019

Kosztorys bez cen do przetargu

Inwestor:

Gmina Sędziszów

ul.Dworcowa 20

28-340 Sędziszów

:

Budowa: BORSZOWICE

Obiekt: BUDYNEK Swietlicy Wiejskiej

Instalacja: elektryczna dla PV i ogrzewania

Sporządził:								Zatwierdził:

Krzysztof Krupiński- Projektant

KOSZTORYS BEZ CEN DO PRZETARGU

Lp.	Podst.	Opis	J.m.	   Nakł.	Ilość

--------------------------------------------------------------------

A)  	MONTAŻE INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ I I FOTOWOLTAIKI  - BUDYNEK SWIETLICY WIEJSKIEJ  W BORSZOWICACH  CPV 45210000-3

1	KNR 508	rozbudowa rozdzielnicy   RE w kompletne   		1,0000 SZT.

0404	wyposażeniem jak na schemacie (

020000	wyłącznik różnicowo-prądowy 63A 4P 0,3A + 9xS 301B16 obudowie  XL 1x18 oraz rozłącznik R-303 /20A w istniejącej  obudowie)i Prefabrykat 1 szt

Robocizna:                              	R-G	4,5156	4,5156

prefabrykaty kpl jak w opisie           	KPL	1,0000	1,0000

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2	KNR 518	montaz rozdzielnicy DC (NXL  1x18)     		2,0000 SZT.

0501	wg schematu dla fotowoltaiki

010000

Robocizna:                              	R-G	2,7300	5,4600

rozdzielnice  AC i DC wg schematu       	KPL	1,0000	2,0000

kołki rozporowe                         	SZT.	4,0800	8,1600

Materiały inne:                         	%	1,5000

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3	KNR 508	montaż uziomu powierzchniowego z      		20,0000 M

0611	bednarki Fe Zn 25x4 - głębokość wykopu

060000	do 0,8 m w kategorii gruntu 4 dla przewodu ochronnego w złączu

Robocizna:                              	R-G	1,8019	36,0380

bednarka ocynkowana FeZn 30x4           	M	1,0400	20,8000

spawarka transformatorowa 500a          	M-G	0,9435	18,8700

Materiały inne:                         	%	2,5000

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4	KNR 403	mechaniczne przebijanie otworów o     		5,0000 SZT.

1003	długości do 2 cegieł w ścianach lub

170000	stropach dla rur o średnicy do 40 mm

Robocizna:                              	R-G	1,1970	5,9850

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5	KNR 508	montaż uchwytów pod listwy układane       		83,0000 M

0101	pojedynczo z przygotowaniem podłoża

010000	przy użyciu sprzętu mechanicznego.przykręcenie uchwytów

Robocizna:                              	R-G	0,1388	11,5204

uchwyty pod rury                        	SZT.	2,1000	174,3000

Materiały inne:                         	%	2,5000

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6	KNR 508	montaż listw instalacyjnych układane nu   		83,0000 M

0107	bez zaprawiania bruzd

030000

Robocizna:                              	R-G	0,1134	9,4122

listwa instalacyjna  ECO 20x12 dla 3 i w	M	0,4800	39,8400

listwa inst ECO 16x16 dls do 3 przelistw	M	0,5200	43,1600

Materiały inne:                         	%	2,5000

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7	KNR 508	podłączenie przewodów pojedynczych w      		30,0000 SZT.

0812	izolacji polwinitowej pod zaciski

040000

Robocizna:                              	R-G	0,0262	0,7860

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8	KNR 508	ułożenie kabla   YKY żo 5x6  zasilanie DC,		3,0000 M

0207	inwertera i DC  układanie nt i w listwach

040000

Robocizna:                              	R-G	0,0451	0,1353

przewód YKYżo 5x6  750V                 	M	1,0400	3,1200

Materiały inne:                         	%	2,5000

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9	KNR UŁO0	ułożenie przewodu YDY żo 3x2,5  do        		90,0000 M

5080	zasilania ciągów  do grzejników

207040	elektrycznych układanie w listwach

Robocizna:                              	R-G	0,0451	4,0590

przewód YDYżo 3x2,5 750V                	M	1,0400	93,6000

Materiały inne:                         	%	2,5000

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10	KNR 508	przewody kabelkowe wciągane do rur DYd    		20,0000 M

0207	żo6  mm2

040000

Robocizna:                              	R-G	0,0451	0,9020

przewód DYżo 6                          	M	1,0400	20,8000

Materiały inne:                         	%	2,5000

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11	KNR 508	podłączenie przewodów pojedynczych w      		20,0000 SZT.

0812	izolacji polwinitowej pod zaciski lub bolce

040000

Robocizna:                              	R-G	0,0262	0,5240

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12	KSNR 5	wypusty na gniazda wtykowe 2-biegunowe    		9,0000 SZT.

0405	10a   wykonywane przewodami

030100	wtynkowymi (gniazda z bolcami ). Dla wypustów  ułożenie korytek  skalkulowano oddzielnie  dla wypustu pojedynczego przyjęto dł przewodu 8,35m pozostała długość przewodu skalkulowano w poz 9 ułożenie przewodu dla zasilania ciągów

Robocizna:                              	R-G	1,8500	16,6500

przewód YDYp żo 3x2,5 750V              	M	8,3500	75,1500

gniazda wtyczkowe 2-bi w/t-n/t IP-23 i 4	SZT.	1,0200	9,1800

Materiały inne:                         	%	4,0000

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13	KNR 508	montaż nowych  grzejników 2,0 do 2-2kW    		5,0000 SZT.

0403	kW z termostatem   5szt

010000

Robocizna:                              	R-G	0,2196	1,0980

grzejniki z termostatem i regulacją mocy	SZT	1,0000	5,0000

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

14	KNR 508	montaż nowych  grzejników 0,7 do 1-0 IP   		1,0000 SZT.

0403	min 24 kW z termostatem   1szt

010000

Robocizna:                              	R-G	0,2196	0,2196

grzejnik z termostatem IP min 24        	SZT	1,0000	1,0000

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

15	KNR 508	montaż istniejących  grzejników z     		3,0000 SZT.

0403	termostatem   3szt

010000

Robocizna:                              	R-G	0,2196	0,6588

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

16	KSNR 5	wypusty na LSW, przewody wciągane do      		1,0000 SZT.

0401	rurek winidurowych karbowanych rvkln p.t.,

060000	 podłoże z cegły

Robocizna:                              	R-G	3,9100	3,9100

przewody izolowane DYżo 6               	M	9,6000	9,6000

Materiały inne:                         	%	4,0000

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

17	KNR 508	montaż lokalnych szyn wyrównawczych       		1,0000 SZT.

0303	szt 1

010000

Robocizna:                              	R-G	0,2804	0,2804

LSW n/t                                 	SZT.	1,0200	1,0200

Materiały inne:                         	%	2,5000

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

18	KNR 508	podłączenie urządzeń inwertera        		1,0000 SZT.

0815

110000

Robocizna:                              	R-G	0,5920	0,5920

końcówki kablowe                        	SZT.	3,0000	3,0000

Materiały inne:                         	%	2,5000

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

19	KNR 403	sprawdzenie i pomiar kompletnego      		9,0000 POMIA

1202	obwodu elektrycznego niskiego napięcia o

010000	ilości faz do 1

Robocizna:                              	R-G	1,3000	11,7000

20	KNR 403	sprawdzenie i pomiar kompletnego      		4,0000 POMIA

1202	obwodu elektrycznego niskiego napięcia o

020000	ilości faz do 3.

Robocizna:                              	R-G	1,7600	7,0400

21	KNR 403	badanie uziemienia ochronnego lub     		1,0000 POMIA

1205	roboczego - pomiar pierwszy

010000

Robocizna:                              	R-G	1,2400	1,2400

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

22	KNR 403	badanie skuteczności ochrony - pomiar     		1,0000 POMIA

1205	pierwszy

050000

Robocizna:                              	R-G	0,5000	0,5000

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

23	KNR 403	badanie skuteczności ochrony - pomiar     		12,0000 POMIA

1205	następny

060000

Robocizna:                              	R-G	0,2800	3,3600

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

24	KNR 403	badanie wyłącznika róż-prąd.          		1,0000 POMIA

1205

010000

Robocizna:                              	R-G	1,2400	1,2400

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

25	KNR 508	montaż złącz kontrolnych w instalacji     		1,0000 SZT.

0619	uziemiającej lub odgromowej , połączenie

060000	drut - płaskownik .

Robocizna:                              	R-G	0,4485	0,4485

złącza                                  	SZT.	1,0000	1,0000

Materiały inne:                         	%	2,5000

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

26	KNR 403	badanie instalacji odgromowej - pomiar    		1,0000 POMIA

1205	pierwszy

030000

Robocizna:                              	R-G	1,2600	1,2600

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

27	KNR 508	montaż inwertera sieciowego kompletny     		1,0000 SZT.

0404	prefabrykat

020000

Robocizna:                              	R-G	0,5156	0,5156

prefabrykat - inwerter  4kVA + ruter   	szt	1,0000	1,0000

28	KNR 508	 przygotowanie podłoża  pod panele        		1,0000 KPL

0502	(konstrukcje aluminiowe), montaz

050000	konstrukcji aluminiowych dla 12 paneli

Robocizna:                              	R-G	26,0000	26,0000

konstrukcje aluminiowe z uchwytami      	KPL	1,0000	1,0000

Materiały inne:                         	%	2,5000

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

29	KSNR 5	linie zasilające wykonywane dla paneli np 		12,0000 M

0304	SOLAR FLEX-X PVI F 2x6mm2 + DYŻo 6

030100	dla uziomu

Robocizna:                              	R-G	0,7540	9,0480

rury odporne na 100kV i na UV           	M	1,0400	12,4800

przewody 2x6  Solarflekx x PVi f +1x6DYż	M	3,0800	36,9600

uchwyty izolacyjne do mocowania rur     	SZT.	2,1000	25,2000

Materiały inne:                         	%	4,0000

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

30	KNR 508	montaż na gotowym podłożu paneli      		8,0000 SZT.

0504

070000

Robocizna:                              	R-G	4,0000	32,0000

panele310Wp wg specyfikacji             	KPL	0,0000	0,0000

Materiały inne:                         	%	2,5000