## Kosztorys uproszczony
KOSZTORYS OFERTOWY Przebudowa świetlicy wiejskiej w Czekaju BRANŻA ELEKTRYCZNA
Numer | Podstawa | Opis | Jednostka | Ilość | Krotność | Cena jedn. | Wartość
[A] | [B] | [C] | [D] | [E] | [F] | [G] | [H=ExFxG]
| Kosztorys | Kosztorys
1 | Element | BRANŻA ELEKTRYCZNA
1.1 | KSNR 5-0703-020000 | Montaż ręczny przyłączy wykonywanych przewodami izoilowanymi typu asxsn lub podobnymi o przekroju 4x16 mm2 | szt | 1 | 1 | 0 | 0
1.2 | KSNR 5-0304-030100 | Linie zasilające wykonywane przewodami izolowanymi pojedyńczymi,łączny przekrój żył do 175 mm2,w rurach winidurowych o śred.do 47 mm,na tynku,podłoże z cegły | m | 10 | 1 | 0 | 0
1.3 | KSNR 5-0102-060000 | Montaż złączy napowietrznych ZL-1 z wyposażeniem : Listwa LZ -35, szt 1, wyłącznik S 303 C 25 A szt 1, rozłącznik FR 104 /63A szt 1 oraz tablica liczn 3 faz kpl.1 | kpl | 1 | 1 | 0 | 0
1.4 | KNR 403-1011-110000 | Ręczne wykucie wnęki w podłożu ceglanym ,objętość do 1,00 dm3 (szt 2 dla wnęki pod RE i DC ) | szt | 2 | 1 | 0 | 0
1.5 | KNR 403-1011-120000 | ręczne wykucie wnęki w podłożu ceglanym ,objętość każdy następny (dla 3 wnęk z poz.1) | szt | 150 | 1 | 0 | 0
1.6 | KNR 508-0404-020000 | Montaż rozdzielnicy RE z kompletnym wyposażeniem jak na schemacie (w obudowie WXL 4x24 zdrzwiczkami i zamkami Prefabrykat 1 szt) | szt | 1 | 1 | 0 | 0
1.7 | KNR 518-0501-010000 | Rozdzielnica DC (NXL min3x18) wg schematu fotowoltaiki | szt | 1 | 1 | 0 | 0
1.8 | KNR 508-0611-060000 | Montaż uziomu powierzchniowego z bednarki Fe Zn 25x4 - głębokość wykopu do 0,8 m w kategorii gruntu 4 dla przewodu ochronnego w złączu | m | 50 | 1 | 0 | 0
1.9 | KNR 403-1001-130000 | Analogia wykucie bruzd dla rur wykuwane ręcznie na podłożu z cegły ( dla zasilania rozdzielnicy RE i DC ) | m | 25 | 1 | 0 | 0
1.10 | KNR 403-1003-170000 | Mechaniczne przebijanie otworów o długości do 2 cegieł w ścianach lub stropach dla rur o średnicy do 40 mm | szt | 10 | 1 | 0 | 0
1.11 | KNR 508-0101-010000 | Montaż uchwytów pod rury układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża przy użyciu sprzętu mechanicznego.przykręcenie uchwytów | m | 25 | 1 | 0 | 0
1.12 | KNR 508-0107-030000 | Rury RSVo średnicy do 50 mm układane nu bez zaprawiania bruzd | m | 25 | 1 | 0 | 0
1.13 | KNR 508-0810-190000 | Gięcie rur instalacyjnych | szt | 8 | 1 | 0 | 0
1.14 | KNR 403-1012-020000 | Zaprawianie bruzd | m | 25 | 1 | 0 | 0
1.15 | KNR 508-0008-050000 | Analogia montaż na ścianach instalacji elektrycznych w listwach ściennych - korytek z pokrywą podejścia do inwertera | m | 2 | 1 | 0 | 0
1.16 | KNR 508-0812-040000 | Analogia podłączenie przewodów pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski | szt | 10 | 1 | 0 | 0
1.17 | KNR 508-0207-040000 | Analogia kabel wciągane do rur YDY żo 5x10 mm2 | m | 25 | 1 | 0 | 0
1.18 | KNR 403-1013-020000 | Tynkowanie wnęk o powierzchni do o ,50 m2 | m2 | 1 | 1 | 0 | 0
1.19 | KNR 403-1001-130000 | Wykucie bruzd dla rur o średnicy 18 mm wykuwane ręcznie na podłożu z cegły dla LSW oraz dla oświetlenia zewnętrznego | m | 20 | 1 | 0 | 0
1.20 | KNR 403-1004-170000 | Mechaniczne przebijanie otworów o długości do 40 cm w ścianach lub stropach betonowych dla rur o średnicy do 40 mm | szt | 16 | 1 | 0 | 0
1.21 | KNR 403-1003-170000 | Mechaniczne przebijanie otworów o długości do 2 cegieł w ścianach lub stropach dla rur o średnicy do 40 mm | szt | 8 | 1 | 0 | 0
1.22 | KNR 508-0107-040000 | Rury winidurowe o średnicy 18 mm układane p.t. w podłożu różnym od betonu w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd | m | 20 | 1 | 0 | 0
1.23 | KNR 403-1012-010000 | Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm | m | 20 | 1 | 0 | 0
1.24 | KNR 508-0207-040000 | Przewody kabelkowe wciągane do rur DYd żo6 mm2 | m | 20 | 1 | 0 | 0
1.25 | KNR 508-0810-200000 | Gięcie rur instalacyjnych -winidurowe o średnicy do18 mm | szt | 6 | 1 | 0 | 0
1.26 | KNR 403-1012-020000 | Zaprawianie bruzd | m | 20 | 1
1.27 | KNR 508-0812-040000 | Podłączenie przewodów pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski lub bolce | szt | 20 | 1 | 0 | 0
1.28 | KNR 508-0502-050000 | Analogia przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe szt 27- listwy wyrównawcze 2 ,wentylatorkii szt 2 oraz czujniki ruchu szt 3 oraz dzwonek szt 1razem szt.35 | kpl | 35 | 1 | 0 | 0
1.29 | KNR 508-0504-070000 | montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych LED 18W szt 1 i 30W szt 2 IP min 65 na zewnątrz budynku z podłączeniem (oprawy ze zmierzchowym czujnikiem ruchu ) | szt | 3 | 1 | 0 | 0
1.30 | KNR 518-1501-030100 | Montaż opraw LED35W strumień świetlny> 1880lm, obudowa odlew aluminiowy, IP min 20, dyfuzor opalowy wykluczający olśnienie | szt | 18 | 1 | 0 | 0
1.31 | KNR 518-1501-030100 | Montaż opraw LED35W strumień świetlny> 1880lm, obudowa odlew aluminiowy, IP 65, dyfuzor opalowy wykluczający olśnienie | szt | 3 | 1 | 0 | 0
1.32 | KNR 518-1502-030000 | Oprawy LED 18W IP 65 ,dyfuzor opalowy wyklucający olśnienie (oświetlenie WC) | szt | 3 | 1 | 0 | 0
1.33 | KNR 508-0401-030000 | Przygotowanie podłoża ceglanego do zabudowania aparatów o ilości otworów mocujących do 2. | szt | 2 | 1 | 0 | 0
1.34 | KSNR 5-0405-010100 | Wypusty na wyłączniki wykonywane przewodami wtynkowymi (ilość opraw) | szt | 7 | 1 | 0 | 0
1.35 | KSNR 5-0405-010400 | Wypusty naprzyciski, przełączniki świecznikowe i schodowe na podłożu z cegły wykonywane przewodami wtynkowymi (ilość opraw) | szt | 20 | 1 | 0 | 0
1.36 | KNR 403-1001-130000 | Wykucie bruzd dla rur o średnicy 22 mm wykuwane ręcznie na podłożu z cegły dla dla oświetlenia zewnętrznego | m | 28 | 1 | 0 | 0
1.37 | KNR 508-0107-040000 | Rury winidurowe o średnicy 22mm układane p.t. w podłożu różnym od betonu w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd | m | 28 | 1 | 0 | 0
1.38 | KNR 403-1012-020000 | Zaprawianie bruzd | m | 28 | 1 | 0 | 0
1.39 | KSNR 5-0405-030100 | Wypusty na gniazda wtykowe 2-biegunowe 10a i 10a/z na podłożu z cegły wykonywane przewodami wtynkowymi (gniazda z bolcami oraz gniazda hermetyczne) | szt | 31 | 1 | 0 | 0
1.40 | KSNR 5-0405-010100 | Wypusty na wyłączniki do wentylatorów zasilanie sterowanie bezpośrednio z obwodów oświetleniowych | szt | 2 | 1 | 0 | 0
1.41 | KNR 508-0403-010000 | Montaż piecy grzejników z termostatem (opera szt 5 o mocy min 1000W oraz Roti IP min 34 o mocy 350W szt 1 ( razem szt 6) Piece -grzeiniki mogą być równoważne ale o parametrach min jw. | szt | 6 | 1 | 0 | 0
1.42 | KNR 508-0403-010000 | Montaż nagrzewnicy - kurtyny powietrza o mocy min 2kW z termostatem | szt | 2 | 1 | 0 | 0
1.43 | KNR 508-0403-010000 | Montaż wentylatora kanałowego z podtrzymaniem napięcia min 30S | szt | 2 | 1 | 0 | 0
1.44 | KSNR 5-0203-010000 | Montaż dzwonka z sygnalizacją świetlną | szt | 1 | 1 | 0 | 0
1.45 | KSNR 5-0203-010000 | Montaż zmierzchowych czujników ruchu | szt | 3 | 1 | 0 | 0
1.46 | KSNR 5-0401-060000 | Wypusty na LSW, przewody wciągane do rurek winidurowych karbowanych rvkln p.t., podłoże z cegły | szt | 2 | 1 | 0 | 0
1.47 | KNR 508-0303-010000 | Montaż lokalnych szyn wyrównawczych | szt | 2 | 1 | 0 | 0
1.48 | KNR 508-0815-110000 | Podłączenie urządzeń wentylatorów i klimatyzatorów innych (montarz urządzeń w kosztorysach branżowych) | szt | 18 | 1 | 0 | 0
1.49 | KNR 403-1202-010000 | Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napięcia o ilości faz do 1 | pomiar | 26 | 1 | 0 | 0
1.50 | KNR 403-1202-020000 | Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napięcia o ilości faz do 3. | pomiar | 1 | 1 | 0 | 0
1.51 | KNR 403-1205-010000 | Badanie uziemienia ochronnego lub roboczego - pomiar pierwszy | pomiar | 1 | 1 | 0 | 0
1.52 | KNR 403-1205-050000 | Badanie skuteczności ochrony - pomiar pierwszy | pomiar | 1 | 1 | 0 | 0
1.53 | KNR 403-1205-060000 | Badanie skuteczności ochrony - pomiar następny | pomiar | 40 | 1 | 0 | 0
1.54 | KNR 403-1205-010000 | Analogia badanie wyłącznika róż-prąd. | pomiar | 5 | 1 | 0 | 0
1.55 | KNR 508-0604-070000 | Montaż zwodów poziomych nienaprężanych z pręta o średnicy do 10 mm na dachu i kominach | m | 40 | 1 | 0 | 0
1.56 | KNR 508-0611-060000 | Montaż uziomu powierzchniowego z bednarki FeZn 30x4 - głębokość wykopu do 0,8 m w kategorii gruntu 4 | m | 70 | 1 | 0 | 0
1.57 | KNR 508-0617-010000 | Łączenie przewodów uziemiających przez spawanie miejsce wykonania spawu w wykopie. przewód z bednarki o przekroju 120 mm2 | szt | 4 | 1 | 0 | 0
1.58 | KNR 508-0618-010000 | Łączenie pręta o średnicy do 10 mm na dachu za pomocą złączy skręcanych uniwersalnych krzyżowych | szt | 10 | 1 | 0 | 0
1.59 | KNR 508-0622-050000 | Montaż typowych iglic io-2,5 - miejsce i warunki montażu - dach iglice o ciężarze iglicy 21,0 kg | szt | 1 | 1 | 0 | 0
1.60 | KNR 403-1011-110000 | Analogia ręczne wykonanie wnęki, objętość do 1,00 dm3 dla złącz kontrolnych (w opasce) | szt | 4 | 1 | 0 | 0
1.61 | KNR 508-0404-020000 | Analogia montaż studzienek probierczych dla złączy kontrolnych ( 250x250x60) w opasce | szt | 4 | 1 | 0 | 0
1.62 | KNR 508-0619-060000 | Montaż złącz kontrolnych w instalacji uziemiającej lub odgromowej , połączenie drut - płaskownik | szt | 4 | 1 | 0 | 0
1.63 | KNR 403-1001-130000 | Analogia wykucie bruzd dla rur dla zwodów pionowych | m | 18 | 1 | 0 | 0
1.64 | KNR 508-0107-030000 | Analogia rury układane p.t. w podłożu różnym od betonu w gotowych bruzdach | m | 18 | 1 | 0 | 0
1.65 | KNR 508-0607-020000 | Analogia montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej na budynkach na podłożu z cegły , pręt o średnicy do 10mm wciągany w rury | m | 24 | 1 | 0 | 0
1.66 | KNR 403-1012-020000 | Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm | m | 18 | 1 | 0 | 0
1.67 | KNR 403-1205-030000 | Badanie instalacji odgromowej - pomiar pierwszy | pomiar | 1 | 1 | 0 | 0
1.68 | KNR 403-1205-040000 | Badanie instalacji odgromowej - pomiar następny | pomiar | 3 | 1 | 0 | 0
1.69 | KNR KAL.- WŁ - | Badanie natężenia oświetlenia w pomieszczeniach | kpl | 1 | 1 | 0 | 0
1.70 | KNR 508-0404-020000 | Montaż inwertera sieciowego kompletny prefabrykat | szt | 1 | 1 | 0 | 0
1.71 | KNR 508-0502-050000 | Przygotowanie podłoża pod panele (konstrukcje aluminiowe), montaz konstrukcji aluminiowych dla 16 paneli | kpl | 1 | 1 | 0 | 0
1.72 | KSNR 5-0304-030100 | Linie zasilające wykonywane dla paneli np SOLAR FLEX-X PVI F 1x6mm2 | m | 36 | 1 | 0 | 0
1.73 | KNR 508-0504-070000 | Montaż na gotowym podłożu paneli 16 szt po 265Wp lub 14 po 310Wp | kpl | 1 | 1 | 0 | 0
RAZEM NETTO | [6 empty] | 0