- STUDIO ARCHITEKTURY Andrzej Bonarski

- ul. 11 Listopada 86

- 28-300 Jędrzejów

  - tel. 504-478-393

  - PROJEKT  TECHNICZNY

  - Przebudowa strychu nieużytkowego i wymiana więźby dachowej oraz wymiana wewnętrznej instalacji elektrycznej w istniejącym budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Słaboszowice

BRANŻA ELEKTRYCZNA

adres inwestycji:

- Słaboszowicedz. geod. Nr 808 gm Sędziszów

- nazwa i adres inwestora:

GMINA SĘDZISZÓW

Ul. Dworcowa 20   28-340 Sędziszów

| PROJEKTOWAŁ INSTALACJE ELEKTRYCZNE | Krzysztof Krupiński nr upr. 107/75 | 12.2021 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| SPRAWDZIŁ INSTALACJE ELEKTRYCZNE | HubertKrupiński nr upr. KL 111/01 | 12.2021 |  |

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU

1.Opis techniczny z obliczeniami

2.Rysunki

3.Oświadczenie , zaświadczenie

Grudzień 2021

- STUDIO ARCHITEKTURY Andrzej Bonarski

- ul. 11 Listopada 86

- 28-300 Jędrzejów

  - tel. 504-478-393

  - dotyczy PROJEKTU  TECHNICZNEGO

  - Przebudowa strychu nieużytkowego i wymiana więźby dachowej oraz wymiana wewnętrznej instalacji elektrycznej w istniejącym budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Słaboszowice

BRANŻA ELEKTRYCZNA

adres inwestycji:

- Słaboszowicedz. geod. Nr 808 gm Sędziszów

- nazwa i adres inwestora:

GMINA SĘDZISZÓW

Ul. Dworcowa 20   28-340 Sędziszów

Oświadczam, że niniejszy projekt budowlany jest opracowany zgodnie ze zleceniem inwestora, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz normami i przepisami BHP. Opracowanie zostało przekazane w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

| PROJEKTOWAŁ INSTALACJE ELEKTRYCZNE | Krzysztof Krupiński nr upr. 107/75 | 12.2021 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| SPRAWDZIŁ INSTALACJE ELEKTRYCZNE | HubertKrupiński nr upr. KL 111/01 | 12.2021 |  |

grudzień 2021

# OPIS TECHNICZNY

## Wstęp

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny instalacji elektrycznej, odgromowej dla świetlicy wiejskiej w miejscowości Słaboszowice.

## Podstawa opracowania

Dokumentację opracowano na podstawie :

-	zlecenia inwestora,

-	projektu architektoniczno-budowlanego,

-	uzgodnień branżowych,

-	obowiązujących przepisów i norm.

## Zakres opracowania

Opracowanie zawiera instalację elektryczną, a w szczególności:

wymianę zabezpieczenia przedlicznikowego i listwy LZ w złączu pomiarowym.

Wlz-ty wewnętrzne linie zasilające od ZL do RE-1, RE-2 i RE-3

- rozdzielnice elektryczne

- instalację oświetlenia zewnętrznego w tym elewacji budynku,

- instalację oświetlenia wewnętrznego

- instalację gniazd wtykowych,

- instalację zasilania urządzeń technologicznych,

- instalację odgromową i uziemiającą.

- Linię zasilająco-sterowniczą do bramy)

## Dane techniczne

Napięcie zasilania 400/230VAC. Moc przyłączeniowa 24,00kW.

Ochrona przed dotykiem pośrednim będzie zapewniona poprzez samoczynne szybkie wyłączenie w układzie sieci TN-S z zastosowaniem wyłączników nadprądowych i różnicowo prądowych.

## Zasilanie i rozdział energii elektrycznej

Zasilanie budynku.

Istniejące zasilanie bez zmian.

Złącza pomiarowe

Na zewnątrz budynku istnieje złącze pomiarowe, które pozostaje bez zmian W złączu tym wymienić istniejące zabezpieczenie C25A na C 40A. Inwestor przed realizacją zadania wystąpi do PGE o zwiększenie mocy do 24kW

Podłączenie- zasilanie

Nad złączem pomiarowym zabudować GWP  (DPX-1 160A) w skrzynce IP min 44) Zasilanie do DPX jak i do poszczególnych rozdzielnic RE-1, RE-2 i RE-3  wykonać kablami YKYżo 5 x 10 mm2 w RVS 47pt.

Rozdzielnice elektryczne

W obiekcie przewidziano rozdzielnice RE-1, RE-2 i RE-3.Rozdzielnice RE1 i RE2 3x18 IP 65, RE3 4x24 IP min 44 zalecane IP65n.44 .

Lokalizację rozdzielnic pokazano na planie.

## Ochrona przed skutkami przepięć atmosferycznych i łączeniowych

Ochrona przed skutkami przepięć atmosferycznych i łączeniowych zapewniona zostanie przez zastosowanie ograniczników przepięć klasy B+C, zamontowanych w rozdzielnicy głównej RE wg schematu.

## Zasilanie urządzeń technologicznych

Projekt przewiduje zasilenia dla 2 zestawów gniazd ZG sceny wydzielonymi obwodami YDYżo 5 x 6 mm2 w RVS 47pt. z rozdzielnicy R3,

### Urządzenia wentylacji mechanicznej

Zasilanie dla wentylacji przewidziano wydzielone obwody jak pokazano na schemacie. Pomieszczenie WC z obwodu oświetleniowego pomieszczenia przewodem YDYp 3x1,5mm2 pt. Wentylatorek w pomieszczeniach WC z podtrzymaniem napięcia min 30S IP min 44.

## Instalacja elektryczna wewnętrzna

Instalację wewnętrzną w pomieszczeniach przewidziano przewodami YDYp p/t. Obwody oświetlenia przewidziano przewodami YDYp  3  1,5 mm2. Przewody pt układać w uprzednio wykonanych bruzdach i mocować do podłoża za pomocą kleju, zaprawy gipsowej lub specjalnych uchwytów pt. Należy stosować zasadę prowadzenia tras przewodów elektrycznych w liniach prostych równoległych do krawędzi ścian i stropów.

Przy prowadzeniu instalacji elektrycznej i rozmieszczeniu urządzeń elektrycznych należy pamiętać o zapewnieniu bezkolizyjności z innymi istniejącymi instalacjami w obiekcie. Przewody tak pt jak i nt. prowadzone przez ściany i stropy należy prowadzić przez przepusty wykonane z rurki winidurowej.

Osprzęt przewidziano pt. w pomieszczeniach suchych melaninowy zwykły w pomieszczeniach wilgotnych, na zewnątrz, szczelny hermetyczny. W projekcie przewidziano wszystkie oprawy LEDOWE jak pokazano na planach: Dla strychu przewidziano 2 oprawy hermetyczne LED 20W zapalane wyłącznikiem zlokalizowanym na poziomie piętra przy wejściu na strych.

Na poziomie parteru oraz w kuchni i wiatrołapie na poziomie piętra przewidziano oprawy LED 40W IP min 44. Oprawy przewidziano typu LED jak na planach a opisy w legendzie. Moce na planach podano max w przypadku decyzji inwestora o oprawach świetlówkowych. Dla dodatkowego oświetlenia sceny przewidziano szynoprzewód z wyposażeniem w 6 naświetlaczy LED 20W. Oprawy w pomieszczeniach wilgotnych IP min 44. Na zewnątrz przewidziano 1 oprawę LED 50W IP-min 65 w II kl ochronny montowaną na wysięgniku rurowym aluminiowym 1000/500 montowaną na wysokości min 4m zapalaną wyłącznikiem z poziomu parteru. Dla oświetlenia schodów przewidziano 4 oprawy Led 20W IP min 44ze zmierzchowym czujnikiem ruchu, również nad wejściami przewidziano 2 oprawy Led 20W IP min 44 ze zmierzchowym czujnikiem ruchu. Pod tarasem przewidziano 4 oprawy Led 20W IP min 44 zapalane przełącznikiem. Parametry w Specyfikacji Technicznej WiORE można zastosować o podobnych parametrach z przeznaczeniem dla danego pomieszczenia jak opisano na planie. Do wszystkich opraw doprowadzić instalację trzyżyłową, Instalacja elektryczna w całym budynku winna być wykonana jako trójprzewodowa (L; N; PE), a dla odbiorników 3 faz jako pięcioprzewodowa (L1; L2; L3; N; PE). Rozmieszczenie osprzętu pokazano na załączonych do projektu planach instalacji. Instalację dla wentylatorów wykonać przewodami YDYp 3x1,5mm2 pt. W WC wentylator zblokować z wyłącznikiem oświetlenia tego pomieszczenia. Dla pomieszczenie WC niepełnosprawnych wykonać instalację przyzywową (wyłącznik w pomieszczeniu sygnalizator na zewnątrz). Oświetlenie podstawowe, wnętrzowe zostało zaprojektowane tak, aby poziom natężenia oświetlenia spełniał wymagania polskich norm.

Obwody zabezpieczono wyłącznikami typu S 301 B 10A. Łączniki instalować na wysokości 1,4m.. Oświetlenie zewnętrzne przewidziano wydzielonym obwodem przewodami YDYpżo 3  1.5 mm2 pt. (1 oprawa LED 50Wna wysięgniku rurowym aluminiowym 1000/500 na wysokości min 4m, zapalana na poziomie parteru, 6 opraw LED 20W z czujnikiem ruchu  nad drzwiami oraz schodami na piętro i 4 oprawy LED 20W pod tarasem zapalane przełącznikiem (rozmieszczenie pokazano na planie piętra zasilanie z RE-1)

### Instalacja gniazd wtykowych ogólnych

Instalacja gniazd 1-fazowych będzie wykonana przewodem YDYpżo 3x2,5mm2. Gniazda wtykowe przewidziano pt podwójne wszystkie z stykami ochronnymi ( o stopniu ochrony co najmniej IP 2X ) w pomieszczeniach wilgotnych gniazda hermetyczne szczelne. Rozmieszczenie gniazd pokazano na planach instalacji.

Gniazda instalować na wysokości:

- świetlica 30cm i pomieszczenia biurowe od posadzki

- szatnia, pomieszczenia socjalne, kuchnia 120cm od posadzki

- WC i garaż 140 cm od posadzki

Obwody gniazd zabezpieczono indywidualnie wyłącznikami S-301B 16A a następnie grupowo wyłącznikiem różnicowo-prądowym.

Z jednego obwodu nie będzie zasilanych więcej niż 10 gniazd.

Instalacja dla ogrzewania

Dla ogrzewania wytypowanych pomieszczeń przez inwestora (pomieszczenia które należy zabezpieczyć przed mrozami) przewidziano instalację elektryczną wykonaną przewodami YDY 3x2,5mm2 pt. jak pokazano na schemacie. Grzejniki przyjęto 17szt o mocy 1,0kW IP -24 i 1 szt o mocy 0,5kW w WC IP min 34.. Grzejniki przewidziano z termostatami elektronicznymi z automatycznym zabezpieczeniem przed przegrzaniem. Grzejniki montować zgodnie z zaleceniami producenta

Instalacja 3 fazowa

Dla zasilania odbiorników 3 fazowych dla sceny przewidziano zestaw gniazd z rozmieszczeniem jak na planie. Zasilanie ZG wykonać oddzielnym obwodem z rozdzielnicy jak pokazano na schemacie, przewodami YDYżo 5x6mm2pt. Schemat ZG pokazano na schemacie ogólnym instalacji.

Zasilanie i sterowanie bramy wjazdowej

Zasilanie siłowników bramy przewidziano z RE-2 kablem YKYżo 3x2,5mm2 ułożonym w rurze ochronnej fi 50. Połączenia między fotokomórkami w zależności od przyjętego rozwiązania bramy wjazdowej. Rozwiązanie i koszty ujęte w montażu bramy) Kabel układać w rowie na  gł 0,8m. Podejścia chronić rurami odpornymi na UV i uderzenia mechaniczne  IK-10. Ułożenie zgodnie z PNE 5125.

## Prowadzenie okablowania

Pionowe trasy przewodów zasilających wykonać pod min-,5cm warstwą tynku w liniach równoległych i prostopadłych do krawędzi ścian i sufitów pasie 10-20cm od sufitu

W pomieszczeniach wilgotnych wszystkie puszki połączeniowe (rozgałęźne) powinny być hermetyczne i muszą posiadać oznakowania obwodów. Puszki połączeniowe lokalizować w miejscach łatwo dostępnych. Puszki powinny być mocowane do konstrukcji budynku lub korytek kablowych. Nie wolno lokalizować puszek połączeniowych w łazienkach. Puszki aparatowe muszą być przystosowane do mocowania osprzętu za pomocą wkrętów.

Wszystkie zastosowane przewody i kable będą posiadać żyły miedziane z oznakowaniem fabrycznym izolacji żył zgodnie z PN. Napięcie znamionowe izolacji przewodów 750V.

Gniazda instalować na wysokości 20cm, na glazurze na wysokości 140cm, w przestrzeniach mokrych i technicznych na wysokości 140cm. Jeśli na rysunku podano wysokość montażu to zgodnie z rysunkiem.

Instalacja dla oświetlenia zewnętrznego jak opisano wyżej

Instalacja ochrony od porażeń prądem elektrycznym

Jako system dodatkowej ochrony od porażeń prądem elektrycznym w instalacjach odbiorczych (wewnętrznych należy zastosować „SZYBKIE WYŁĄCZENIE ZASILANIA”. W tablicy przewidziano wyłączniki różnicowo prądowe In=25A, In=30mA oraz wyłączniki S-301B 10A zabezpieczenie obwodów oświetleniowych i wyłączniki S-301B 16A zabezpieczenie obwodów gniazd wtykowych. Ochronie podlegają wszystkie obwody obudowy urządzeń elektrycznych mogące znaleźć się pod napięciem na wskutek uszkodzenia izolacji, oraz bolce ochronne gniazd wtykowych. Przed oddaniem instalacji do eksploatacji należy sprawdzić skuteczność ochrony przeciwporażeniowej. Dla sprawdzenia prawidłowości działania zabezpieczenia różnicowo prądowego zaleca się raz w miesiącu nacisnąć przycisk oznaczony literą T. Przy prawidłowym działaniu wyłącznik odłączy zasilanie.

Instalacja połączeń wyrównawczych

Zgodnie z obowiązującymi przepisami należy wykonać instalację połączeń wyrównawczych celem zniwelowania ewentualnych różnic potencjałów.

Lokalne połączenie wyrównawcze LSW wykonać w pomieszczeniach łazienki, kuchni i przy rozdzielnicach. do którego przyłączone będą metalowe części za pomocą uchwytów uziemiających przewodem DY 2,5 mm2  w rurkach 16 pt oraz listwa PE w tablicy rozdzielczej przewodem DY 6 mm2  w Rl 16 pt.

Instalacja odgromowa

- Zwody poziome na dachu wykonać drutem Fe Zn  8 na uchwytach dystansowych. Na kominach wykonać iglice kominowe. Zwody odprowadzające wykonać drutem Fe Zn  8 kryte w rurkach przebadanych na odporność udarową o napięciu 100kV spełniającą wymagania palności wkl.VO wg UL 94 i odpornej na UV.

- Połączenie z częścią nadziemną wykonać poprzez zaciski kontrolne w skrzynkach w części podziemnej (opasce budynku) w studzienkach wykonanych z żywicy o obciążeniu 1500kg. Studzienki osadzić w podłożu tak, aby nie przeszkadzały w ciągu komunikacyjnym. (równy poziom z podłożem). Studzienki, kolor dobrać do podłoża. Plan instalacji odgromowej przedstawiono na rys. E-2. Uziom nie może przekraczać wartości 10. Całość instalacji odgromowej wykonać zgodnie z PN-86/E-05003.

Uwagi końcowe

Niniejsze opracowanie jest projektem budowlanym ewentualne szczegóły w projekcie wykonawczym.

Dopuszcza się w trakcie wykonywania zmianę instalowania opraw wybranych miejscach przez użytkownika jak również zmianę sytuacji osprzętu (gniazd wyłączników)-zmiany nanieść na dokumentację.

Należy stosować zasadę prowadzenia tras przewodów elektrycznych w liniach prostych równoległych do krawędzi ścian i stropów.

Przy prowadzeniu instalacji elektrycznej i rozmieszczeniu urządzeń elektrycznych należy pamiętać o zapewnieniu bezkolizyjności z innymi instalacjami w obiekcie.

Wszystkie obwody wykonać z żyłą ochronną PE.

Rozdzielenie funkcji przewodu ochronno-neutralnego PEN na przewód ochronny PE i przewód neutralny N należy wykonać w miejscu przyłączenia (kabel zasilający YKYżo 5x10mm2).

Izolacja przewodu neutralnego winna być koloru niebieskiego natomiast przewodu ochronnego koloru żółto-zielonego. Wszystkie połączenia przewodu ochronnego należy wykonać w sposób zapewniający dobry styk.

Instalowanie i eksploatacja wyłączników różnicowoprądowych winna odbywać się wg. instrukcji producenta.

Wszystkie stosowane przewody, aparaty, urządzenia, osprzęt, oprawy muszą posiadać atesty stosowalności w budownictwie ( elektryczne muszą posiadać izolację o napięciu znamionowym 750V).

Przejścia przewodów pomiędzy pomieszczeniami należy wykonać w sposób zapewniający szczelność.

Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany projekt wykonawczy ze szczegółami na oddzielne zlecenie.

Wszystkie prace elektryczne wykonać zgodnie z:

-rozporz. MGPiB z dnia 14.12.1994r (Dz.U.nr 10/1995, p.46; Dz.U.nr 45/96, p.200),

-normą PN-E-05009„Instalacje w obiektach budowlanych”(odp.IEC-3640),

Wykonawca robót przekaże inwestorowi dokumentację powykonawczą

z naniesionymi zmianami w dokumentacji oraz protokoły z badań ochronnych.

Całość prac wykonać starannie i zgodnie ze sztuką budowlaną pod nadzorem osoby uprawnionej do tego rodzaju prac.

OBLICZENIA TECHNICZNE

Oświetlenie -             			 		 	    3,00 kW

Instalacja 1 fazowa	gniazd wtyk			               7,00 kW

Instalacja  3 fazowa					  	   12,00 kW

Instalacja dla ogrzewania			          		   17,50 kW

Razem								   39,50 kW

Moc zainstalowana =39,50 kW

Moc szczytowa  = 39,50  x 0,60= 23,7kW

Moc przyłączeniowa= 24,00 kW

2. Spadki napięć

do obliczeń posłużono się wzorami

( dla 3 faz )		 ( dla 1 faz )

Moc przyłączeniowa =24kW

2.Dobór aparatury, zabezpieczeń i kabli

24000

Ib = ------------- = 38,2A

622

przyjąłem:

zabezpieczenie w miejscu przyłaczenia wyłącznik nadmiarowo prądowy S-303 C 40A na wlz-ty przyjąłem kable YKYżo 5x10mm2 o obciążalności 63A >40A

Spadek napięcia:

P x l x 105

obliczeń dokonano wg. wzoru  U% = -------------------------

 x S x U2

Na WLZ zasilającym do RE3 (najniekorzystniejsze)

YKYżo 5x10mm2

10m

17 kW

17 x 10x100000

U% =  -------------------------     =0,2<2%

54x10x3802

W instalacji wewnętrznej przewidziano: System ochronny od porażeń „SZYBKIE WYŁĄCZENIE ZASILANIA” poprzez stosowanie wyłączników różnicowo prądowych. Rozdzielenie funkcji przewodu PEN na przewód PE i N przewidziano w miejscu przyłączenia.

Dobór przewodów

Dobór przewodów oraz zabezpieczeń obwodów wg tabel - podano na schemacie.

W instalacji odbiorczej przyjęto przewody :

dla wypustów oświetleniowych YDYp żo3x1,5mm2 o Idd=20A - zab. -10A

dla wypustów gniazd wtyk.1 faz. YDYp żo3x2,5mm2 o Idd = 25A - zabezp. -16A

dla wypustów 3 faz. YDYżo 5x2,5mm2 o Idd = 25A - zabezp. -16A

dla wypustów 3 faz. YDYżo 5x6,0mm2 o Idd = 36A - zabezp. -25A

dla WLZ 3 faz. YKYżo 5x10,0mm2 o Idd = 63A - zabezp. -40A

Ogólne warunki kontraktowe

Miejsce budowy:

Słaboszowice  dz. 808

Materiały instalacyjne:

Kontraktor przedstawi inwestorowi i inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia karty materiałowe dla wszystkich materiałów, które będą użyte do budowy instalacji.

Wykonawstwo instalacji:

Wykonawstwo instalacji powinno:

-  ściśle odpowiadać wymaganiom określonymi w odnośnych normach, przepisach

i warunkach wykonania i odbioru technicznego.

-   uwzględniać zastosowanie nowoczesnych technologii instalacyjnych.

-   być prowadzone przez doświadczonych monterów o potwierdzonych kwalifikacjach.

Całość robót powinna być prowadzona z uwzględnieniem:

-   przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy

- przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej

- przepisów dotyczących pracy przy urządzeniach elektrycznych.

Odbiory robót

Poprawność wykonania i zgodność z wymogami dla części i całości projektowanych instalacji musi być potwierdzona na piśmie przez przedstawiciela Inwestora

i inspektora nadzoru. Odbiór częściowy dotyczy w szczególności elementów instalacji, które ulegają zakryciu.

Kompletność instalacji

Kontrakt zawierany powinien być na wykonanie kompletnej instalacji w pełni sprawnej

i spełniającej wszystkie wymagania techniczne, formalne i estetyczne.

Oznacza to, że wykonawca powinien uwzględnić wszystkie nakłady na wykonanie instalacji w tym te, które nie są wprost wymienione w specyfikacjach.

Dokumentacja robocza i powykonawcza

Kontraktor dla własnych potrzeb wykona dokładną specyfikację materiałów.

Jeden komplet dokumentacji powinien znajdować się na budowie i służyć do roboczego dokumentowania: odstępstw i uzupełnienia informacji, co do sposobu i miejsca montażu elementów instalacji oraz ich parametrów technicznych.

Po zakończeniu budowy wykonawca przekaże inwestorowi:

- powykonawcze plany i schematy instalacji

- pisemne uzgodnienia odstępstw od projektu z inwestorem i projektantem

- gwarancje, atesty, deklaracje zgodności, dowody zakupu i inne dokumenty

- protokoły prób i pomiarów po montażowych

- instrukcję użytkowania instalacji elektrycznych i innych

- certyfikaty

- protokoły szkoleń personelu użytkownika

Dokumenty powyższe mają zostać przekazane, w opracowanej graficznie formie.

Prezentacja sprzętu

Na życzenie Inwestora wykonawca zobowiązany jest przedstawić proponowane elementy swojego systemu oraz dokonać prezentacji szaty graficznej oraz możliwości i sposobu pracy swojego systemu.

- STUDIO ARCHITEKTURY Andrzej Bonarski

- ul. 11 Listopada 86

- 28-300 Jędrzejów

  - tel. 504-478-393

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ROBÓT ELEKTRYCZNYCH

Przebudowa strychu nieużytkowego i wymiana więźby dachowej oraz wymiana wewnętrznej instalacji elektrycznej w istniejącym budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Słaboszowice

- BRANŻA ELEKTRYCZNA

Jędrzejów grudzień 2021

Opracował:

ROZDZIAŁ I
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECH N ICZNAWYKONANIA I ODBIORU  ROBÓT ELEKTRYCZNYCH
1. Wstęp

Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót Przebudowa strychu nieużytkowego i wymiana więźby dachowej oraz wymiana wewnętrznej instalacji elektrycznej w istniejącym budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Słaboszowice

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1 .1. 
1.3. 	Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie instalacji elektrycznych wewnętrznych dla Przebudowa strychu nieużytkowego i wymiana więźby dachowej oraz wymiana wewnętrznej instalacji elektrycznej w istniejącym budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Słaboszowice

Zakres robót obejmuje: 
a) wewnętrzną linie zasilającą ,instalację elektryczną oraz instalację odgromową Przebudowa strychu nieużytkowego i wymiana więźby dachowej oraz wymiana wewnętrznej instalacji elektrycznej w istniejącym budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Słaboszowice

1.4	Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją. Rodzaje (typy) urządzeń, osprzętu i materiałów pomocniczych zastosowanych do wykonywania instalacji powinny być zgodne z podanymi w dokumentacji. Zastosowanie do wykonania instalacji innych rodzajów (typów) urządzeń i osprzętu niż wymienione w projekcie dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem wprowadzenia do dokumentacji projektowej zmian uzgodnionych w obowiązującym trybie z inwestorem i inspektorem nadzoru. 
 2. Materiały 
2.1. Wewnętrzna linia zasilająca, rozdzielnica z wyposażeniem projektowanym indywidualnie jak i instalacja wewnętrzna ( przewody izolacja 750V) i odgromowa wg dyspozycji podanych w dokumentacji projektowej.                                                                                                                                                                                                                  2.2. Oprawy oświetleniowe typu LED. W pomieszczeniach głównych: oznaczone IP min 20. oprawy kasetonowe o wymiarach 595x595x50 (lub zbliżone) Ich parametry: moc - 35W, zasilanie 230V 50Hz  , źródło światła LED , skuteczność świetlna min120-lm/W temperatura barwowa  2900 -6500 K.                                W pomieszczeniu WC: Ich parametry: moc – msx 20W  , zasilanie 230V 50 Hz  , źródło światła LED , Żywotność ok. 40000h, temperatura barwowa  4500 K, Zakres temperatury pracy -20oC do + 40 oC, IK 10, IP min 44 , kl och. II. Na zewnątrz z czujnikiem ruchu o parametrach: moc - 20W  , zasilanie 230V 50 Hz  , źródło światła LED , temperatura barwowa  4500 K, Zakres temperatury pracy -20oC do + 40 oC. strumień świetlny >120 lm/W,    IK 10, IP min 65 , kl och. II, obszar detekcji  380o , zakres detekcji ruchu 2-8m czas świecenia po zaprzestaniu ruchu 8s – 12 min, próg jasności załączania lampy 5-1000 lux  Oprawa Led 50W na wysięgniku aluminiowym 1000/500 II kl ochr IP min 65 gładka powierzchnia , obudowa aluminiowa  temperatura barwowa  4500 K, Zakres temperatury pracy min-25oC do min + 50 oC  skuteczność świetlna min130-lm/W                                                                                                                                                            (1) Odbiór materiałów na budowie 
 Materiały takie jak tablica rozdzielcza, przewody i osprzęt elektryczny należy dostarczać na budowę wraz ze świadectwami jakości, kartami gwarancyjnymi, protokołami odbioru technicznego. 
 Dostarczone na miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi wytwórcy. W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwających się wątpliwości mogących mieć wpływ na jakość wykonania robót, materiały należy przed ich wbudowaniem poddać badaniom określonym przez dozór techniczny robót. 
(2) Składowanie materiałów na budowie 
 Składowanie materiałów powinno odbywać się zgodnie z zaleceniami producentów, w warunkach zapobiegających zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu się właściwości technicznych na skutek wpływu czynników atmosferycznych lub fizykochemicznych.       Należy zachować wymagania wynikające ze specjalnych właściwości materiałów oraz wymagania w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. 
3. Sprzęt 
Do wykonania instalacji elektroenergetycznych przewiduje się użycie następującego sprzętu: 
-samochód dostawczy                                                                                                                                       4. Transport. 
Materiały na budowę powinny być przywożone odpowiednimi środkami transportu, zabezpieczone w sposób zapobiegający uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 
5. Wykonanie robót 
5.1. Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty instalacyjne. 
5.2. Trasowanie 
Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiegać bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urządzeniami, powinna być przejrzysta, prosta i dostępna dla prawidłowej konserwacji oraz remontów. Wskazane jest, aby przebiegała w liniach poziomych i pionowych. 
5.3. Montaż konstrukcji wsporczych oraz uchwytów 
Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ułożenia na nich instalacji elektrycznych, bez względu na rodzaj instalacji, powinny być zamocowane do podłoża w sposób trwały, uwzględniający warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja będzie pracować, oraz sam rodzaj instalacji. 
5.4. Przejścia przez ściany i stropy 
Przejścia przez ściany i stropy powinny spełniać następujące wymagania: 
wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez ściany, stropy itp. muszą być chronione przed uszkodzeniami. 
- przejścia te należy wykonywać w przepustach rurowych, 
- przejścia pomiędzy pomieszczeniami o różnych atmosferach powinny być wykonywane w sposób szczelny, zapewniający nie przedostawanie się wyziewów, 
- obwody instalacji elektrycznych przechodząc przez podłogi muszą być chronione do wysokości bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami.                                                      5.5. Montaż sprzętu i osprzętu 
Sprzęt i osprzęt instalacyjny należy mocować do podłoża w sposób trwały zapewniający mocne i bezpieczne jego osadzenie. Do mocowania sprzętu i osprzętu mogą służyć konstrukcje wsporcze lub konsolki osadzone na podłożu, należy mocować przez wkręcanie kołek rozporowy.                                                                                                                         5.5. Podejście do odbiorników 
Podejścia instalacji elektrycznych do odbiorników należy wykonywać w miejscach bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w sposób estetyczny.                                                            5.7. Układanie przewodów 
5.7.1. Przewody izolowane pt.                                                                                                                                                     5.8. Łączenie przewodów 
W instalacjach elektrycznych wnętrzowych łączenia przewodów należy dokonywać w sprzęcie i osprzęcie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosować połączeń skręcanych. W przypadku, gdy odbiorniki elektryczne mają wyprowadzone fabrycznie na zewnątrz przewody, a samo ich podłączenie do instalacji nie zostało opracowane w projekcie, sposób podłączenia należy uzgodnić z projektantem lub kompetentnym przedstawicielem Inwestora (inspektorem nadzoru). Przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi i dodatkowe naprężenia. Do danego zacisku należy przyłączyć przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie, dla jakich zacisk ten jest przygotowany. 
W przypadku zastosowania zacisków, do których przewody są przyłączone za pomocą oczek, pomiędzy oczkiem a nakrętką oraz pomiędzy oczkami powinny znajdować się podkładki metalowe zabezpieczone przed korozją w sposób umożliwiający przepływ prądu. Długość odizolowanej żyły przewodu powinna zapewniać prawidłowe przyłączenie. 
Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie może powodować uszkodzeń mechanicznych. 
5 9. Przyłączanie odbiorników 
Połączenia winny być wykonywane jako elastyczne przystosowane do przesunięć lub przemieszczeń.                                                                                                                              5.10. Montaż tablicy rozdzielczej 
Przed przystąpieniem do montażu urządzeń przykręcanych na konstrukcjach wsporczych dostarczanych oddzielnie należy konstrukcje te mocować do podłoża w sposób podany w dokumentacji. Urządzenia skrzynkowe dostarczone na miejsce montażu wraz z przykręconą do nich konstrukcją wsporczą należy wstawić w przygotowane otwory i przykręcić za pomocą kołków rozporowych. Po zamontowaniu urządzenia należy: zainstalować aparaty zdjęte na czas transportu i dostarczone w oddzielnych opakowaniach, dokręcić w sposób pewny wszystkie śruby i wkręty w połączeniach elektrycznych i mechanicznych, - założyć osłony zdjęte w czasie montażu podłączyć obwody zewnętrzne podłączyć przewody ochronne 
5.12. Próby montażowe 
Po zakończeniu robót należy przeprowadzić próby montażowe obejmujące badania i pomiary. Zakres podstawowych prób obejmuje: 
- pomiar rezystancji izolacji instalacji 
- pomiar rezystancji izolacji odbiorników 
- pomiary skuteczności ochrony od porażeń 
6. Kontrola jakości robót 
(1) Sprawdzenie i odbiór robót powinno być wykonane zgodnie z normami i przepisami 
(2) Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinno 
podlegać: zgodność wykonania robót z dokumentacją projektową, 
właściwe podłączenie przewodu fazowego i neutralnego do gniazd 
załączanie odbiorników zgodnie z założonym programem 
wykonanie pomiarów rezystancji izolacji, pomiarów skuteczności ochrony przeciw porażeniowej z przekazaniem wyników do protokołu odbioru. 
7. Obmiar robót 
Obmiar robót obejmuje całość instalacji elektroenergetycznych. 
Jednostką obmiarową jest komplet robót. 
8. Odbiór robót 
8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
8.2. Odbiory częściowe 
8.3. Odbiory końcowe 
8.4. Odbiory, ostateczne 
9. Podstawa płatności 
Podstawę płatności stanowi komplet wykonanych robót i pomiarów pomontażowych. 
10. Przepisy związane 
[1] PN-87/E-90056. Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania na stałe. Przewody o izolacji i powłoce polwinitowej. 
[2] PN-87/E-90054. Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania na stałe.                                                                                                                                                                 [3] Przepisy budowy urządzeń elektroenergetycznych. Instytut Energetyki 1988 r. 
[4] Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych wydane przez Instytut Techniki Budowlanej —Warszawa 2003r.

ODBIÓR INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ i ODGROMOWEJ DLA BUDYNKU 
1.1.Warunki odbioru wykonanej instalacji elektrycznej i odgromowej
1.1.1. Odbiór częściowy 
1. Odbiorem częściowym może być objęta część obiektu, instalacji lub robót, stanowiąca etapową całość. Odbiór częściowy ma na celu jakościowe i ilościowe sprawdzenie wykonanych robót. 
2. Do odbiorów częściowych zalicza się też odbiory elementów obiektu lub robót przewidzianych do zakrycia, w celu sprawdzenia jakości wykonania robót oraz dokonania ich obmiaru. 
3. Odbiór częściowy powinien być przeprowadzony komisyjnie, w obecności inwestora (zleceniodawcy). Wykonawca jest obowiązany zawiadomić i uzgodnić z zamawiającym termin odbioru. Zawiadomienie może być dokonane listem poleconym lub telegraficznie (w przypadkach uzasadnionych również telefonicznie, z odnotowaniem rozmowy. Z odbioru robót ulegających zakryciu sporządza się protokół. 
W przypadku bezpośredniego wykonawstwa odbiór częściowy ogranicza się do odbioru robót przez inwestora. 
4. Częściowy odbiór obiektu powinien być dokonywany przez komisję powołaną przez inwestora (zamawiającego). W skład komisji powinni wchodzić: przedstawiciel inwestora, przedstawiciel wykonawcy i ewentualnie inne powołane osoby (inspektor nadzoru robót elektrycznych). 
5. Z dokonanego odbioru częściowego należy spisać protokół, w którym powinny być wymienione ewentualne wykryte wady (usterki) oraz określone terminy ich usunięcia. 
6. Po zgłoszeniu przez wykonawcę usunięcia wad (usterek) wymienionych w protokole zamawiający (inwestor) sprawdza to komisyjnie lub jednoosobowo (tzw. odbiór pousterkowy), sporządzając oddzielny protokół z równoczesnym wpisem informującym o usunięciu usterek. 
6.2.1 Obowiązki kierownika (wykonawcy) robót elektrycznych w zakresie przygotowania instalacji do odbioru 
Kierownik robót elektrycznych w obiekcie budowlanym zobowiązany jest do: 
1. Zgłaszania inwestorowi do sprawdzenia lub dokonania odbioru wykonanych robót ulegających w dalszym etapie zakryciu. 
2. Przygotowania dokumentacji powykonawczej instalacji elektrycznych w budynku uzupełnionej o wszelkie późniejsze zmiany, jakie zostały wniesione w trakcie budowy. 
3. Zgłoszenia do odbioru końcowego instalacji elektrycznej budynku.                                                 Zgłoszenie to powinno być dokonane listem poleconym lub telegraficznie (w przypadkach uzasadnionych również telefonicznie, z odnotowaniem rozmowy. 
4. Uczestniczenia w czynnościach odbioru. 
5. Przekazania inwestorowi oświadczenia o zgodności wykonania instalacji elektrycznych z projektem, polskimi normami i przepisami techniczno-budowlanymi. 
7. Usunięcia stwierdzonych przez komisję wad i usterek. 
6.2.2. Odbiór końcowy 
6.2.2.1. Wymagania ogólne dotyczące inwestorskiego odbioru końcowego 
1. Odbioru końcowego od wykonawcy dokonuje przedstawiciel zamawiającego (inwestora). Może on powołać w tym celu komisję odbiorczą złożoną z rzeczoznawców i przedstawicieli użytkownika oraz kompetentnych organów. 
2. Odbiór końcowy robót wykonanych w obiekcie dokonywany przez inwestora może być połączony z odbiorem mającym na celu przekazanie obiektu użytkownikowi do eksploatacji. 
3. Odbiór końcowy powinien być poprzedzony technicznymi odbiorami częściowymi, jeśli takie były przewidziane) oraz przeprowadzeniem rozruchu technologicznego, jeśli rozruch taki był zlecony przez inwestora (zamawiającego) wykonawcy robót. Zakończenie i wyniki wymienionych prac powinny być właściwie udokumentowane. 
4. Przed przystąpieniem do odbioru końcowego kierownik budowy (wykonawca robót) jest zobowiązany do przygotowania dokumentów potrzebnych do należytej oceny wykonywanych robót, będących przedmiotem odbioru                                                                                                                                          5. Do odbioru niezbędne jest przygotowanie dokumentacji powykonawczej. Instalację elektryczną oraz niezbędną dokumentację do odbiorów przygotowuje kierownik (wykonawca) robót elektrycznych. 
6. Przy dokonywaniu odbioru końcowego należy: 
 sprawdzić zgodność wykonanych robót z umową projektem technicznym, warunkami technicznymi wykonania, normami i przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, 
-sprawdzić udokumentowanie jakości wykonanych robót odpowiednimi protokołami sprawdzeń odbiorczych, sprawdzając przy tym również wykonanie zaleceń i ustaleń zawartych w protokołach prób i odbiorów międzyoperacyjnych i częściowych, 
7. Z odbioru końcowego powinien być sporządzony protokół podpisany przez upoważnionych przedstawicieli zamawiającego i oddającego wykonany obiekt (lub roboty) i przez osoby biorące udział w czynnościach odbioru. Protokół powinien zawierać ustalenia poczynione w toku odbioru, stwierdzone ewentualne wady i usterki oraz uzgodnione terminy ich usunięcia. W przypadku, gdy wyniki odbioru końcowego upoważniają do przyjęcia obiektu do eksploatacji (przyjęcia we władanie), protokół powinien zawierać odnośne oświadczenie zamawiającego lub, w przypadku przeciwnym, odmowę wraz z jej uzasadnieniem; w obu sytuacjach konieczny.                                                                           6.2.2.2. Wymagania szczegółowe dotyczące inwestorskiego odbioru końcowego 
1. Po wykonaniu instalacji elektrycznej w budynku (a także jej remontu i modernizacji) wykonawca robót elektrycznych zgłasza inwestorowi instalację do odbioru końcowego. 
2. Odbioru końcowego dokonuje komisja odbiorcza powołana przez Inwestora. 
3. Odbiór końcowy instalacji elektrycznej obejmuje: 
sprawdzenie dokumentacji powykonawczej, 
sprawdzenie zgodności wykonanej instalacji z umową, projektem instalacji, przepisami techniczno-budowlanymi polskimi normami oraz zasadami wiedzy technicznej, 
oględziny instalacji, sprawdzenie skuteczności działania zabezpieczeń i środków ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym, badania i próby montażowe, próby rozruchowe, sporządzenie protokołu odbioru. 
6.2.23, Komisja odbiorcza 
1. Komisję odbiorczą powołuje inwestor (zleceniodawca). 
2. Przewodniczącym komisji odbiorczej jest przedstawiciel inwestora 
3. Skład komisji odbiorczej powinien liczyć, co najmniej trzy osoby. Obowiązkowo w skład komisji 
powinni wchodzić: 
- przedstawiciele inwestora, w tym inspektor nadzoru, 
- kierownik robót elektrycznych, 
- przedstawiciele użytkownika obiektu. 
4. W skład komisji odbiorczej mogą wchodzić także: 
- projektant instalacji, 
- zaproszeni rzeczoznawcy! 
5. Do obowiązków komisji odbioru należy: 
- sprawdzenie przedstawionych dokumentów, 
- oględziny instalacji elektrycznej, 
- rozruch instalacji elektrycznej, 
- sporządzenie protokołu odbioru. 
6. Komisja odbioru może przerwać swoje prace, jeżeli stwierdzi, że: 
- prace zostały wykonane niezgodnie z zawartą umową 
- przedłożona dokumentacja powykonawcza jest niekompletna, 
- roboty elektryczne nie zostały ukończone, 
- wykonana instalacja wykazuje poważne wady, wymagające dużych przeróbek. 
62.2.4. Protokół odbioru końcowego instalacji elektrycznej* 
1. Protokół odbioru końcowego instalacji elektrycznej powinien zawierać: 
- tytuł protokołu,. miejscowość i datę sporządzenia, 
- nazwę i adres obiektu, 
- imiona i nazwiska członków komisji oraz ich funkcje (stanowiska służbowe), 
- datę wykonania badań odbiorczych, 
- ocenę kompletności dokumentacji przedłożonej do odbioru, 
- ocenę wyników badań odbiorczych, 
- potwierdzenie użycia do wykonania instalacji elektrycznej wyrobów i urządzeń dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, 
- decyzję komisji odbioru o przekazaniu (lub nie przekazaniu) obiektu do eksploatacji, 
- ewentualne uwagi i zalecenia komisji, 
- podpisy członków komisji, stwierdzające zgodność ustaleń zawartych w protokole, 
- wykaz dokumentów załączonych do protokołu. 
6.2.2.5. Badania odbiorcze instalacji elektrycznych 
1. Każda instalacja elektryczna w budynku powinna być poddana szczegółowym oględzinom i próbom, obejmującym niezbędny zakres pomiarów, w celu sprawdzenia, czy spełnia wymagania dotyczące ochrony ludzi, zwierząt i mienia przed zagrożeniami. 
2. Badania odbiorcze powinna przeprowadzać osoba dobrze znająca wymagania stawiane instalacjom elektrycznym. 
3. Badania odbiorcze instalacji elektrycznych mogą wykonywać wyłącznie osoby posiadające zaświadczenia kwalifikacyjne. Osoba wykonująca pomiary może korzystać z pomocy osoby nie posiadającej zaświadczenia kwalifikacyjnego, pod warunkiem, że odbyła przeszkolenie BHP pod względem prac przy urządzeniach elektrycznych. Zakres badań odbiorczych obejmuje: 
- oględziny instalacji elektrycznych, 
- badania (pomiary i próby) instalacji elektrycznych, 
4. Oględziny, pomiary i próby powinny być wykonywane przez osoby uprawnione, a komisja ustala jedynie stan faktyczny na podstawie dostarczonych protokółów. 
5. Protokoły z badań (pomiarów i prób), sprawdzeń i odbiorów częściowych należy przedłożyć komisji w trakcie odbioru. 
6. Komisja może być jednocześnie wykonawcą oględzin, badań i prób, z tym, że z badań i prób powinny być sporządzone oddzielne protokoły. 
 Protokół powinien zawierać, co najmniej następujące dane: 
- numer protokołu, miejscowość i datę sporządzenia, 
- nazwę i adres obiektu, 
- imiona i nazwiska osób wykonujących badania 
- datę wykonania badań odbiorczych, 
- ocenę wyników badań odbiorczych, 
- decyzję, komisji odbioru o przekazaniu (lub nie przekazaniu) obiektu do eksploatacji, 
-ewentualne uwagi i zalecenia komisji, 
- podpisy członków komisji, stwierdzające zgodność ustaleń zawartych w protokole. 
6.2.2.6. Oględziny instalacji elektrycznych 
1. Oględziny należy wykonać przed przystąpieniem do prób i po odłączeniu zasilania instalacji. 
2. Oględziny mają na celu stwierdzenie, czy wykonana instalacja lub urządzenie: 
- spełniają wymagania bezpieczeństwa, 
- zostały prawidłowo zainstalowane dobrane oraz oznaczone zgodnie z projektem, 
- nie posiadają widocznych uszkodzeń mechanicznych, mogących mieć wpływ na pogorszenie bezpieczeństwa użytkowania 
3. Zakres oględzin obejmuje sprawdzenie prawidłowości: 
- wykonania instalacji pod względem estetycznym (jakość wykonanej instalacji), 
ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym, 
- doboru urządzeń i środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych, 
- ochrony przed pożarem i skutkami cieplnymi, 
- doboru przewodów do obciążalności prądowej i spadku napięcia, 
- wykonania połączeń obwodów, 
- doboru i nastawienia urządzeń zabezpieczających i sygnalizacyjnych, 
- umieszczenia odpowiednich urządzeń odłączających i łączących, 
- rozmieszczenia oraz umocowania aparatów, sprzętu i osprzętu, oznaczenia przewodów 
fazowych, neutralnych, ochronnych oraz ochronno-neutralnych, 
- umieszczenia schematów, tablic ostrzegawczych lub innych informacji na oznaczenie obwodów, bezpieczników, łączników, zacisków itp., 
- wykonania dostępu do instalacji i urządzeń elektrycznych w celu ich wygodnej obsługi 
konserwacji. 
6.2.2.7. Estetyka i jakość wykonanej instalacji 
1. O jakości i estetyce wykonanej instalacji decydują następujące czynniki: 
- zastosowanie jednego gatunku i zachowanie jednakowej kolorystyki sprzętu elektroinstalacyjnego, 
- trwałość zamocowania sprzętu do podłoża oraz innych elementów mocujących i uchwytów, 
- zamocowanie sprzętu na jednakowej wysokości w danym pomieszczeniu z zachowaniem zasad prostoliniowości mocowania, 
- zachowanie we wszystkich pomieszczeniach jednolitej pozycji łączników oraz jednolite 
usytuowanie styku ochron n ego w gniazdach wtyczkowych, 
- właściwe zabezpieczenie przed korozją elementów urządzeń i instalacji narażonych na wpływ czynników atmosferycznych. 
6.2,28. Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym 
1. Należy ustalić, jakie środki ochrony przed dotykiem bezpośrednim i pośrednim zostały 
zastosowane. 
2. Należy stwierdzić prawidłowość dobrania środków ochrony przed porażeniem prądem 
elektrycznych oraz ich zgodność z normami. 
3. Sprawdza się zgodność instalacji z wymaganiami normy PN-LEC 6X3364-4-41        6.2.2.9. Ochrona przed pożarami i skutkami cieplnymi 
1. Należy sprawdzić, czy: 
instalacje i urządzenia elektryczne nie stwarzają zagrożenia pożarowego dla materiałów lub podłoży, na których (w pobliżu, których) są zainstalowane, 
- urządzenia mogące powodować powstawanie łuku elektrycznego są odpowiednio zabezpieczone przed jego negatywnym oddziaływaniem na otoczenie, 
- dostępne części urządzeń i aparatów nie zagrażają poparzeniem, 
2. Sprawdza się zgodność instalacji z wymaganiami normy PN-lEC 60364-4-42                                     1. Należy sprawdzić prawidłowość doboru parametrów technicznych i dostosowanie do warunków pracy następujących urządzeń: 
- zabezpieczających przed prądem przeciążeniowym, 
- zabezpieczających przed prądem zwarciowym, ochronnych różnicowoprądowych, 
2. Należy sprawdzić prawidłowość: 
- nastawienia parametrów urządzeń (aparatów) zabezpieczających, 
- zainstalowania i nastawienia urządzeń sygnalizacyjnych do stałej kontroli stanu izolacji i innych, jeśli takie przewidziano w projekcie, 
- doboru urządzeń ze względu na selektywność działania, 
- doboru przewodów do przewidywanych obciążeń prądem elektrycznym oraz ich zabezpieczeń przed przetężeniami. 
3. Sprawdza się zgodność instalacji z wymaganiami norm PN-EFC 60364-4-43, PN-lEC 60364- 
473, PN-lEC 60364-5-51, PN-lEC 60364-5-52, PN-lEC 60364-5-53,                               62.2.11. Umieszczenie odpowiednich urządzeń odłączających i łączących 
1. Należy sprawdzić, czy instalacja i urządzenia spełniają wymagania w zakresie: 
- odłączania od napięcia zasilającego całej instalacji oraz każdego obwodu, 
- środków zapobiegających przypadkowemu załączeniu i możliwości wyłączenia awaryjnego, 
- wynikającym z potrzeb, 
- wynikającym z wymagań bezpieczeństwa przy zachowaniu zasad: 
• odłączania izolacyjnego i łączeń roboczych, wyłączania do celów konserwacji, 
• wynikających z odłączania w celu wykonania konserwacji urządzeń mechanicznych. 
2. Sprawdza się zgodność instalacji z wymaganiami norm PN-lEC 60364-4-46 
3. Podstawowy zakres pomiarów i prób obejmuje: 
 sprawdzenie ciągłości przewodów ochronnych, w tym głównych i dodatkowych  
 pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych, 
 sprawdzenie ochrony przez oddzielenie od siebie obwodów, 
 - sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania, 
 - przeprowadzenie prób działania, 
 4. Każda wyżej wymieniona praca pomiarowo-kontrolna powinna być zakończona sporządzeniem protokołu z przeprowadzonych badań i pomiarów. Protokół powinien zawierać, co najmniej następujące dane: 
- nazwę badanego urządzenia i jego dane znamionowe, 
- miejsce zainstalowania badanego urządzenia, 
- rodzaj wykonanych pomiarów, 
- nazwisko osoby wykonującej pomiary, 
- datę wykonania pomiarów, 
- spis użytych przyrządów i ich numery, 
- liczbowe wyniki pomiarów, 
- uwagi i wnioski. 
6. Ocenę końcową badań odbiorczych należy uznać za dodatnią wówczas, gdy wyniki wszystkich badań w zakresie oględzin, pomiarów i prób są dodatnie. 
6. Jeżeli w trakcie badań stwierdzono usterki, to po ich usunięciu należy powtórzyć wszystkie te badania, na które usterka mogła mieć wpływ. 
9. WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE BHP PRZY WYKONANIU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH  w tym również instalacji odgromowej
9.1. Przy wykonywaniu robót każdy wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania aktualnie obowiązujących przepisów w zakresie BHP. 
9.2. Wykonawca robót powinien posiadać uprawnienia budowlane oraz świadectwo kwalifikacyjne E w zakresie eksploatacji instalacji i urządzeń elektroenergetycznych. 
9.3. Kwalifikacje personelu wykonawcy robót powinny być stwierdzone przez właściwą komisję egzaminacyjną i udokumentowane ważnym świadectwem kwalifikacyjnym E. 
Załącznik nr 2. 
Warunki techniczne wykonywania i odbioru robót budowlano-montażowych 
Tom V. INSTALACJE ELEKTRYCZNE  I ODGROMOWE
1.8. Ogólne zasady wykonywania robót 
1.8.1. Wymagania ogólne 
1. Przy wykonywaniu robót związanych z wykonawstwem robót elektrycznych należy przestrzegać wymagań podanych w WTWIO, tom I. 
2. Przed rozpoczęciem robót elektrycznych wykonawca powinien zapoznać się z obiektem 
budowlanym, gdzie będą prowadzone roboty oraz stwierdzić odpowiednie przygotowanie frontu robót. 
2. Odbiór frontu robót przez wykonawcę od zleceniodawcy (inwestora) powinien być dokonany komisyjnie z udziałem zainteresowanych stron i udokumentowany spisaniem protokołu. 
BIBLIOGRAFIA 
Literatura 
[1] BHP na budowie. WEKA, Wydawnictwo Informacji Zawodowej, Warszawa 2001. 
[2] Goliński W., Krupa A., Kuliński B., Staśkiewicz K.: Umowy o prace projektowe. Izba Projektowania 
Budowlanego - Rada Koordynacyjna Biur Projektów, Warszawa 2000. 
[3] Kompendium prawa i techniki budowlanej, wyd. WEKA, Warszawa 2002. 
[4] Korzeniewski W: Nowe warunki techniczno-budowlane, POLCEN, Warszawa 2004, 
[5] Korzeniewski W: Podstawy prawne i organizacja procesu inwestycyjno-budowlanego, wyd. Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 2000. 
[6] Korzeniewski W: Opiniowanie, uzgadnianie i zatwierdzanie projektów inwestycji budowlanych, wyd. Centralny Ośrodek Informacji Budownictwa, Warszawa 2002. 
[7] Krupa A., Staśkiewicz K.: Dokumentacja projektowa. Specyfikacja techniczna, Izba Projektowania Budowlanego, Warszawa 2002. 
[8] Ogólne specyfikacje techniczne Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Branżowy Zakład Doświadczalny Budownictwa Drogowego i Mostowego, Warszawa 2001. 
[9] Poradnik techniczny inspektora nadzoru inwestorskiego. Warszawskie Centrum Postępu Techniczno-Organizacyjnego PZITB, Oddział Warszawski. 
[10] Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - Wymagania ogólne, Centrum Postępu Techniczno-Organizacyjnego PROMOCJA Sp. z o.o., Warszawa 2003. 
[11) Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom 1, II, III, IV, V) Arkady, Warszawa 19-1 990. 
[12) Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej. Warszawa 2003. 
[13] Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji. Centralny Ośrodek Badawczo-- Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa 2001. 
[14] Warwas A.: Komentarz do rozporządzenia Ministra infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. (W): „Inżynier Budownictwa” nr 8/2004. 
[15] Dokumentacja i specyfikacje w zamówieniach publicznych Izba Projektowania Budownictwa Warszawa 2005 r.

ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA

1. Kosztorys inwestorski został opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra

Infrastruktury z dn. 18 maja 2004 (Dz.U.130.1389 z dn. 08.06.2004 r.) w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego.

2. Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem roboty PN. Przebudowa strychu nieużytkowego i wymiana więźby dachowej oraz wymiana wewnętrznej instalacji elektrycznej w istniejącym budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Słaboszowice

3. Jako podstawę wyceny przyjęto następujące katalogi: KNR, KNR-W,

KALKULACJA WŁASNA (analiza indywidualna). Przy robotach budowlanych zbliżonych swym zakresem i specyfiką do katalogów nakładów rzeczowych (KNR) przy podstawie tej wyceny posłużono się analogią do wskazanych katalogów KNR. Podstawą sporządzenia

kalkulacji własnej pozycji kosztorysowej (jak również analizy indywidualnej) jest analiza

własna polegająca na indywidualnym przyjęciu nakładów rzeczowych Robocizny lub

Materiałów lub Sprzętu dla danej czynności – roboty budowlanej, której wprost nie można

było wycenić na podstawie ogólnodostępnych katalogów nakładów rzeczowych (które zresztą

nie muszą i nie są obligatoryjne). W takim przypadku dokonano analizy potrzebnych dla

danej pozycji ilości roboczogodzin, materiałów i sprzętu (RMS), niezbędnych do

prawidłowego wykonania danej czynności – roboty budowlanej. Po określeniu cen

jednostkowych RMS oraz narzutów takich jak dla całego kosztorysu określono cenę

jednostkową danej pozycji kosztorysowej.

4. Kosztorys został przedstawiony w formie uproszczonej kosztorysu inwestorskiego.

5. Ceny materiałów przyjęto w kosztorysie bez kosztów zakupu wg średnich cen

rynkowych III kwartału 2021 oraz wg publikacji Intercen bud. Koszt zakupu materiałów ujęto narzutem do wszystkich materiałów. Ceny sprzętu średnie rynkowe z III kwartału 2021

6. Przy kalkulacji ceny jednostkowej przyjęto następujące wskaźniki cenotwórcze:

" koszt roboczogodziny 21,00 PLN/r-g

" koszty pośrednie Kp - 67,3 % od R i S

" koszty zakupu Kz - ujęte w materiałach

" zysk Z - 12,6 % od (R+KpR)+(S+KpS)

Wskaźniki te są uśrednionymi wskaźnikami rynkowymi w rejonie województwa

świętokrzyskiego