PRZEDMIAR ROBÓT

A)  	WYMIANA WEWĘTRZNEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W ISTNIEJĄCYM BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W M-CI SŁABOSZOWICE

001)       KNR 403-1011-110000

ręczne wykucie wnęki w podłożu ceglanym, objętość do 1,00 dm3 (szt 2 dla wnęki pod  RE 1, RE 2  i RE 3)

Ilość:		3,0000 SZT.

002)       KNR 403-1011-120000

ręczne wykucie wnęki w podłożu ceglanym ,objętość każdy następny (dla 3 wnęk z poz.1)

Ilość:		220,0000 SZT.

003)       KNR 403-1013-020000

tynkowanie wnęk o powierzchni do o ,50 m2

Ilość:		1,0000 M2

004)       KNR 508-0404-020000

Wymiana zabezpieczenia przedlicznikowego -wyłącznika C25A na C 40A

Ilość:		1,0000 SZT.

005)       KNR 508-0404-020000

montaż rszafki z wyłącznikiem głównym prądu (GWP) z wyposażeniem w DPx-I 125A szafka z zamknięciem na kluczyk i szybką IP-65

Ilość:		1,0000 SZT.

006)       KNR 508-0404-020000

montaż rozdzielnicy  RE 1 z wyposaźeniem wg schematu w obudowie   3x18 z drzwiczkami i zamkami Prefabrykat 1 kpl

Ilość:		1,0000 SZT.

007)       KNR 518-0501-010000

rozdzielnica RE 2  z wyposażeniem wg schematu w obudowie 3x18  z zamkiem -prefabrykat

Ilość:		1,0000 SZT.

008)       KNR 518-0501-010000

rozdzielnica RE 3  z wyposażeniem wg schematu w obudowie 4x24  z zamkiem -prefabrykat

Ilość:		1,0000 SZT.

009)       KNR 508-0611-060000

montaż uziomu powierzchniowego z bednarki Fe Zn 30x4 - głębokość wykopu do 0,8 m w kategorii gruntu 4 dla przewodu ochronnego

Ilość:		20,0000 M

010)       KNR 403-1001-130000

wykucie bruzd dla rur   wykuwane ręcznie  dla zasilania   rozdzielnic RE1RE2 ,RE2 i oraz  zasilania zestawów gniazd ZG

Ilość:		58,0000 M

011)       KNR 403-1003-170000

mechaniczne przebijanie otworów o długości do 2 cegieł w ścianach lub stropach dla rur o średnicy do 40 mm

Ilość:		10,0000 SZT.

012)       KNR 508-0101-010000

montaż uchwytów pod rury  układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża przy użyciu sprzętu mechanicznego.przykręcenie uchwytów

Ilość:		58,0000 M

013)       KNR 508-0107-030000

rury RSVo średnicy do 50 mm układane nu bez zaprawiania bruzd (rury do  zasilania rozdzielnic RE1, RE1,RE3 i ZG

Ilość:		58,0000 M

014)       KNR 508-0810-190000

gięcie rur instalacyjnych -

Ilość:		18,0000 SZT.

015)       KNR 403-1012-020000

zaprawianie bruzd

Ilość:		58,0000 M

016)       KNR 508-0812-040000

podłączenie przewodów pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski

Ilość:		20,0000 SZT.

017)       KNR 508-0207-040000

kabel  wciągane do rur YDY żo 5x10  mm2 dla zasilania GWP, RE1, RE3, RE3

Ilość:		32,0000 M

018)       KNR 508-0207-040000

kabel  wciągane do rur YDY żo 5x6  mm2 dla zasilania ZG

Ilość:		32,0000 M

019)       KNR 508-0207-040000

zasilanie klimatyzatorów i gniazd wtykowych 3 faz YDY żo 5x2,5  mm2

Ilość:		92,0000 M

020)       KNR 508-0207-040000

zasilanie ciągów do gniazd, klimatyzatorów  i wentylacji  YDY żo 3x2,5  mm2

Ilość:		122,0000 M

021)       KNR 403-1001-130000

wykucie bruzd dla rprzewodów jw oraz rur dla LSW

Ilość:		246,0000 M

022)       KNR 403-1004-170000

mechaniczne przebijanie otworów o długości do 40 cm w ścianach lub stropach betonowych dla rur o średnicy do 40 mm

Ilość:		26,0000 SZT.

023)       KNR 403-1003-170000

mechaniczne przebijanie otworów o długości do 2 cegieł w ścianach lub stropach dla rur o średnicy do 40 mm

Ilość:		18,0000 SZT.

024)       KNR 403-1012-010000

zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm

Ilość:		246,0000 M

025)       KNR 508-0207-040000

przewody kabelkowe wciągane do rur LYd żo16  mm2

Ilość:		52,0000 M

026)       KNR 508-0107-030000

rury dla LSW I GSU

Ilość:		58,0000 M

027)       KNR 508-0810-200000

gięcie rur instalacyjnych -winidurowe o średnicy do 28 mm

Ilość:		6,0000 SZT.

028)       KNR 508-0502-050000

przygotowanie podłoża  pod oprawy   szt 44- listwy wyrównawcze 3, szynoprzewody 1 faz 2m szt 3 , i inne urządzenia wentylatorkii ,klim  szt 14 ,razem szt.64

Ilość:		64,0000 KPL

029)       KNR 510-1002-010000

montaż szynoprzewodów 1 faz 2n szt 3 z osprzętem

Ilość:		3,0000 szt.

030)       KNR 508-0504-070000

montaż naświetlaczy LED np IRYS LED WHITE 7W 3000K

Ilość:		6,0000 SZT.

031)       KNR 508-0504-070000

montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych  LED  20W   szt 4 na zewnątrz budynku IP min 65, IK -10 , pozostałe parametry wg specyfikacji (oprawy ze zmierzchowym czujnikiem ruchu )

Ilość:		6,0000 SZT.

032)       KNR 508-0504-070000

montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych  LED  20W   szt 2 w WC   pod tarasem szt 4 i na strychu szt 3 razem szt 9 (IP min 54, IK -10 ),

Ilość:		9,0000 SZT.

033)       KNR 518-1501-030100

montaż opraw kasetonowych IP 20 Led 35W pozostale parametry w specyfikacji szt

Ilość:		15,0000 SZT.

034)       KNR 518-1501-030100

montaż opraw  LED40W  strumień świetlny> 3000lm, Tem barw 4000K, IP min 56, II kl, skuteczność św min 110lm/W  UGR< 19 IK-min 08,  współ mocy >0.9 ,RA> 80

Ilość:		14,0000 SZT.

035)       KNR 510-1002-010000

montaż wysięgnika aluminiowego anodowanego INOX dopuszcza sie malowanie piecowo  1000/500  a=500 b =500 z końcówką do montażu oprawy 60mm

Ilość:		1,0000 szt.

036)       KNR 510-1005-070000

montaż na  wysięgniku opraw do lamp LEDOWYCH i (oprawy ledowe o mocy  max 50W ,w II kl. ochr. IP min 65, korpus -odlew aluminiowy ,powierzchnia gładka, współczynnik mocy > 0,95, strumień świetlny min 5500lm, skuteczność min 130 lm/W,  tem, barwowa 4000K, temperatura pracy min - 20st C  -  +45 st C ochrona przepięciowa min 10kV

Ilość:		1,0000 szt.

037)       KSNR 5-0405-010100

wypusty na wyłączniki  wykonywane przewodami wtynkowymi (ilość opraw)

Ilość:		12,0000 SZT.

038)       KSNR 5-0405-010400

wypusty naprzyciski, przełączniki świecznikowe  i schodowe na podłożu z cegły wykonywane przewodami wtynkowymi (ilość opraw)

Ilość:		33,0000 SZT.

039)       KNR 403-1001-130000

wykucie bruzd dla rur o średnicy  22 mm wykuwane ręcznie na podłożu z cegły dla dla oświetlenia zewnętrznego

Ilość:		18,0000 M

040)       KNR 508-0107-040000

rury winidurowe o średnicy 22mm układane p.t. w podłożu różnym od betonu w gotowych bruzdach , bez zaprawiania bruzd

Ilość:		18,0000 M

041)       KNR 403-1012-020000

zaprawianie bruzd

Ilość:		18,0000 M

042)       KNR 508-0404-020000

montaż puszek dla KE i LSW razem szt 4

Ilość:		4,0000 SZT.

043)       KSNR 5-0405-030100

wypusty na gniazda wtykowe 2-biegunowe 10a i 10a/z na podłożu z cegły wykonywane przewodami wtynkowymi (gniazda z bolcami oraz  gniazda hermetyczne). Rut parteru 22 ,piętra 44 razem 66

Ilość:		66,0000 SZT.

044)       KSNR 5-0405-010100

wypusty na wyłączniki do wentylatorów

Ilość:		14,0000 SZT.

045)       KNR 508-0403-010000

montaż wentylatora kanałowego z podtrzymaniem napięcia min 30S IP-min 44

Ilość:		1,0000 SZT.

046)       KSNR 5-0203-010000

montaż wentylatorów npEBERG,czy KWO-420 (parametry określi inwestor w SWZ)

Ilość:		13,0000 SZT.

047)       KSNR 5-0203-010000

montaż  urządzeń wentylacji i kl (Parametry urządzeń określi inwestor w SWZ)

Ilość:		7,0000 SZT.

048)       KNR 403-1001-130000

wykucie bruzd dla rur o średnicy  22 mm wykuwane ręcznie na podłożu z cegły dla LSW

Ilość:		12,0000 M

049)       KNR 508-0107-040000

rury winidurowe o średnicy 22mm układane p.t. w podłożu różnym od betonu w gotowych bruzdach , bez zaprawiania bruzd

Ilość:		12,0000 M

050)       KSNR 5-0401-060000

wypusty na LSW, przewody wciągane do rurek winidurowych karbowanych rvkln p.t., podłoże z cegły

Ilość:		3,0000 SZT.

051)       KNR 403-1012-020000

zaprawianie bruzd

Ilość:		12,0000 M

052)       KNR 508-0303-010000

montaż lokalnych szyn wyrównawczych szt 3

Ilość:		3,0000 SZT.

053)       KNR 508-0303-010000

montaż zestawów gniazd 3 faz. szt 2

Ilość:		2,0000 SZT.

054)       KNR 508-0303-010000

montaż gniazd 3 faz. szt 2

Ilość:		2,0000 SZT.

055)       KNR 508-0815-110000

podłączenie urządzeń wentylatorów i klimatyzatorów innych (montarz urządzeń -klimatyzatorów wg SWZ)

Ilość:		8,0000 SZT.

056)       KSNR 5-0203-010000

montaż grzejników elektrycznych  szt 18 o mocy  1kW szt 17 i o mocy 0,5 kW szt 1  podstawowe parametry to IP min 24  elektroniczny termostat ,sterowanie Wi-Fi ,regulacja temperatury ,wyłącznik czasowy,zabezpieczenie przed przegrzaniem,blokada panelu sterowania (parametry określi inwestor w SWZ)

Ilość:		18,0000 SZT.

057)       KNR 403-1202-010000

sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napięcia o ilości faz do 1

Ilość:		76,0000 POMIA

058)       KNR 403-1202-020000

sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napięcia o ilości faz do 3.

Ilość:		24,0000 POMIA

059)       KNR 403-1205-010000

badanie uziemienia ochronnego lub roboczego - pomiar pierwszy

Ilość:		1,0000 POMIA

060)       KNR 403-1205-050000

badanie skuteczności ochrony - pomiar pierwszy

Ilość:		1,0000 POMIA

061)       KNR 403-1205-060000

badanie skuteczności ochrony - pomiar następny

Ilość:		90,0000 POMIA

062)       KNR 403-1205-010000

an.badanie wyłącznika róż-prąd.

Ilość:		22,0000 POMIA

063)       KNR 201-0701-030100

ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0,8 m i szerokości dna wykopu do 0,4 m.

Ilość:		35,0000 M

064)       KNR 403-1003-170000

mechaniczne przebijanie otworów o długości do 2 cegieł w ścianach lub stropach dla rur o średnicy do 40 mm

Ilość:		1,0000 SZT.

065)       KNR 508-0101-010000

montaż uchwytów pod rury  układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża przy użyciu sprzętu mechanicznego.przykręcenie uchwytów

Ilość:		5,0000 M

066)       KNR 508-0107-030000

rury o średnicy do 50 mm układane nu bez zaprawiania bruzd (rury do  rozdzielnicy REoraz siłownika

Ilość:		5,0000 M

067)       KNR 508-0107-030000

rury o średnicy do 50 mm układane w rowie

Ilość:		10,0000 M

068)       KNR 510-0301-010000

nasypanie warstwy ( 2x10cm) piasku na dnie rowu o szerokości do 0,4m

Ilość:		70,0000 m

069)       KNR 510-0114-030000

układanie kabli wielożyłowych o masie do 3,0 kg/m w ziemi , w rurze oraz wprowadzenia do RE  i siłownika bramy (YKYżo 5x2,5) ułożenie kabli pomięzy fotokomórkamiw komplecie bramy wraz ze sterownikiem zdalnym

Ilość:		45,0000 m

070)       KNR 1.2 -    -

obsługa geodezyjna: wytyczenie rowu dla kabla  do zasilania bramy o długości do 50m z ustaleniem poziomu terenu  oraz inwentaryzacja powykonawcza

Ilość:		1,0000 KPL

071)       KNR 201-0704-030200

ręczne zasypywanie rowów o głębokości do 0,8 m i szerokości dna wykopu do 0,4 m.grunt kategorii IV.

Ilość:		25,0000 M

072)       KNR 508-0604-070000

montaż zwodów poziomych nienaprężanych z pręta o średnicy do 10 mm na dachu  i kominach

Ilość:		82,0000 M

073)       KNR 508-0107-030000

rury o średnicy do 80 mm układane w rowie

Ilość:		20,0000 M

074)       KNR 508-0611-060000

montaż uziomu powierzchniowego z bednarki FeZn 30x4 - głębokość wykopu do 0,8 m w kategorii gruntu 4

Ilość:		78,0000 M

075)       KNR 508-0617-010000

łączenie przewodów uziemiających przez spawanie miejsce wykonania spawu w wykopie. przewód z bednarki o przekroju 120 mm2

Ilość:		4,0000 SZT.

076)       KNR 508-0618-010000

łączenie pręta o średnicy do 10 mm na dachu za pomocą złączy skręcanych uniwersalnych krzyżowych

Ilość:		7,0000 SZT.

077)       KNR 508-0622-050000

montaż typowych iglic io-2,5 - miejsce i warunki montażu - dach iglice o ciężarze iglicy 21,0 kg

Ilość:		1,0000 SZT.

078)       KNR 403-1011-110000

ręczne wykonanie wnęki, objętość do 1,00 dm3  dla złącz kontrolnych (w opasce wokół budynku)

Ilość:		4,0000 SZT.

079)       KNR 508-0404-020000

montaż studzienek probierczych dla złączy kontrolnych ( 250x250x60) w opasce

Ilość:		4,0000 SZT.

080)       KNR 508-0619-060000

montaż złącz kontrolnych w instalacji uziemiającej lub odgromowej , połączenie drut - płaskownik .

Ilość:		4,0000 SZT.

081)       KNR 403-1001-130000

wykucie bruzd dla rur  dla zwodów pionowych

Ilość:		20,0000 M

082)       KNR 508-0107-030000

rury  układane p.t. w podłożu różnym od betonu w gotowych bruzdach

Ilość:		20,0000 M

083)       KNR 508-0607-020000

montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej na budynkach na podłożu z cegły , pręt o średnicy do 10mm wciągany w rury

Ilość:		20,0000 M

084)       KNR 403-1012-020000

zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm

Ilość:		20,0000 M

085)       KNR 403-1205-030000

badanie instalacji odgromowej - pomiar pierwszy

Ilość:		1,0000 POMIA

086)       KNR 403-1205-040000

badanie instalacji odgromowej - pomiar następny

Ilość:		3,0000 POMIA

087)       KNR KAL.- WŁ -

badanie natężenia oświetlenia w pomieszczeniach

Ilość:		1,0000 KPL

Jedrzejow 27.07.2021

Kosztorys do przetargu bez cen

Inwestor:

Gmina Sędziszów

ul. Dworcowa 20

32-340 Sędziszów

Budowa:wymiana instalacji elektrycznej

Obiekt:Budynek świetlicy wiejskiej w Słaboszowicach

Instalacja:elektryczna i odgromowa

Sporządził:				Zatwierdził:

Krzyszstof Krupiński Projektant

KOSZYORYS DO PRZETARGU BEZ CEN

Lp.	Podst.	Opis	J.m.	   Nakł.	Ilość

---------------------------------------------------------------------

A)  	WYMIANA WEWĘTRZNEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W ISTNIEJĄCYM BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W M-CI SŁABOSZOWICE

1	KNR 403	ręczne wykucie wnęki w podłożu ceglanym,  		3,0000 SZT.

1011	 objętość do 1,00 dm3 (szt 2 dla wnęki

110000	pod  RE 1, RE 2  i RE 3)

Robocizna:                              	R-G	0,4316	1,2948

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2	KNR 403	ręczne wykucie wnęki w podłożu ceglanym   		220,0000 SZT.

1011	,objętość każdy następny (dla 3 wnęk z

120000	poz.1)

Robocizna:                              	R-G	0,1764	38,8080

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3	KNR 403	tynkowanie wnęk o powierzchni do o ,50    		1,0000 M2

1013	m2

020000

Robocizna:                              	R-G	0,0315	0,0315

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4	KNR 508	Wymiana zabezpieczenia                		1,0000 SZT.

0404	przedlicznikowego -wyłącznika C25A na C

020000	40A

Robocizna:                              	R-G	4,5156	4,5156

prefabrykat -  wyłącznik C 40A wg opisu	szt	1,0000	1,0000

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5	KNR 508	montaż rszafki z wyłącznikiem głównym     		1,0000 SZT.

0404	prądu (GWP) z wyposażeniem w DPx-I

020000	125A szafka z zamknięciem na kluczyk i

szybką IP-65

Robocizna:                              	R-G	4,5156	4,5156

prefabrykat wg opisu                    	KPL	1,0000	1,0000

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6	KNR 508	montaż rozdzielnicy  RE 1 z           		1,0000 SZT.

0404	wyposaźeniem wg schematu w obudowie

020000	3x18 z drzwiczkami i zamkami Prefabrykat

1 kpl

Robocizna:                              	R-G	4,5156	4,5156

rozdzielnica RE-1 wg opisu -prefabrykat 	KPL	1,0000	1,0000

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7	KNR 518	rozdzielnica RE 2  z wyposażeniem wg      		1,0000 SZT.

0501	schematu w obudowie 3x18  z zamkiem

010000	-prefabrykat

Robocizna:                              	R-G	2,7300	2,7300

rozdzielnice -Prefabrykat  wg opisu     	KPL	1,0000	1,0000

kołki rozporowe                         	SZT.	4,0800	4,0800

Materiały inne:                         	%	1,5000

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8	KNR 518	rozdzielnica RE 3  z wyposażeniem wg      		1,0000 SZT.

0501	schematu w obudowie 4x24  z zamkiem

010000	-prefabrykat

Robocizna:                              	R-G	2,7300	2,7300

rozdzielnica RE 3 wg opisu prefabrykat  	KPL	1,0000	1,0000

kołki rozporowe                         	SZT.	4,0800	4,0800

Materiały inne:                         	%	1,5000

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9	KNR 508	montaż uziomu powierzchniowego z      		20,0000 M

0611	bednarki Fe Zn 30x4 - głębokość wykopu

060000	do 0,8 m w kategorii gruntu 4 dla przewodu ochronnego

Robocizna:                              	R-G	1,8019	36,0380

bednarka ocynkowana FeZn 30x4           	M	1,0400	20,8000

spawarka transformatorowa 500a          	M-G	0,9435	18,8700

Materiały inne:                         	%	2,5000

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10	KNR 403	wykucie bruzd dla rur   wykuwane ręcznie  		58,0000 M

1001	dla zasilania   rozdzielnic RE1RE2 ,RE2 i

130000	oraz  zasilania zestawów gniazd ZG

Robocizna:                              	R-G	0,2216	12,8528

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11	KNR 403	mechaniczne przebijanie otworów o     		10,0000 SZT.

1003	długości do 2 cegieł w ścianach lub

170000	stropach dla rur o średnicy do 40 mm

Robocizna:                              	R-G	1,1970	11,9700

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12	KNR 508	montaż uchwytów pod rury  układane        		58,0000 M

0101	pojedynczo z przygotowaniem podłoża

010000	przy użyciu sprzętu mechanicznego.przykręcenie uchwytów

Robocizna:                              	R-G	0,1388	8,0504

uchwyty pod rury                        	SZT.	2,1000	121,8000

Materiały inne:                         	%	2,5000

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13	KNR 508	rury RSVo średnicy do 50 mm układane      		58,0000 M

0107	nu bez zaprawiania bruzd (rury do

030000	zasilania rozdzielnic RE1, RE1,RE3 i ZG

Robocizna:                              	R-G	0,1134	6,5772

rura fi do 50                           	M	1,0400	60,3200

Materiały inne:                         	%	2,5000

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

14	KNR 508	gięcie rur instalacyjnych -           		18,0000 SZT.

0810

190000

Robocizna:                              	R-G	0,1432	2,5776

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

15	KNR 403	zaprawianie bruzd                     		58,0000 M

1012

020000

Robocizna:                              	R-G	0,0525	3,0450

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

16	KNR 508	podłączenie przewodów pojedynczych w      		20,0000 SZT.

0812	izolacji polwinitowej pod zaciski

040000

Robocizna:                              	R-G	0,0262	0,5240

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

17	KNR 508	kabel  wciągane do rur YDY żo 5x10  mm2   		32,0000 M

0207	dla zasilania GWP, RE1, RE3, RE3

040000

Robocizna:                              	R-G	0,0451	1,4432

przewód YDYżo 5x10  750V                	M	1,0400	33,2800

Materiały inne:                         	%	2,5000

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

18	KNR 508	kabel  wciągane do rur YDY żo 5x6  mm2    		32,0000 M

0207	dla zasilania ZG

040000

Robocizna:                              	R-G	0,0451	1,4432

przewód YDYżo 5x6 -750V                 	M	1,0400	33,2800

Materiały inne:                         	%	2,5000

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

19	KNR 508	zasilanie klimatyzatorów i gniazd     		92,0000 M

0207	wtykowych 3 faz YDY żo 5x2,5  mm2

040000

Robocizna:                              	R-G	0,0451	4,1492

przewód YDYżo 5x2,5                     	M	1,0400	95,6800

Materiały inne:                         	%	2,5000

20	KNR 508	zasilanie ciągów do gniazd,           		122,0000 M

0207	klimatyzatorów  i wentylacji  YDY żo 3x2,5

040000	 mm2

Robocizna:                              	R-G	0,0451	5,5022

przewód YDYżo 3x2,5  750V               	M	0,0000	0,0000

Materiały inne:                         	%	2,5000

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

21	KNR 403	wykucie bruzd dla rprzewodów jw oraz rur  		246,0000 M

1001	dla LSW

130000

Robocizna:                              	R-G	0,2216	54,5136

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

22	KNR 403	mechaniczne przebijanie otworów o     		26,0000 SZT.

1004	długości do 40 cm w ścianach lub

170000	stropach betonowych dla rur o średnicy 	do 40 mm

Robocizna:                              	R-G	2,1263	55,2838

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

23	KNR 403	mechaniczne przebijanie otworów o     		18,0000 SZT.

1003	długości do 2 cegieł w ścianach lub

170000	stropach dla rur o średnicy do 40 mm

Robocizna:                              	R-G	1,1970	21,5460

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

24	KNR 403	zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm   		246,0000 M

1012

010000

Robocizna:                              	R-G	0,0315	7,7490

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

25	KNR 508	przewody kabelkowe wciągane do rur LYd    		52,0000 M

0207	żo16  mm2

040000

Robocizna:                              	R-G	0,0451	2,3452

przewód LYdżo 16                        	M	1,0400	54,0800

Materiały inne:                         	%	2,5000

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

26	KNR 508	rury dla LSW I GSU                    		58,0000 M

0107

030000

Robocizna:                              	R-G	0,1134	6,5772

rura fi do 50                           	M	1,0400	60,3200

Materiały inne:                         	%	2,5000

27	KNR 508	gięcie rur instalacyjnych -winidurowe o   		6,0000 SZT.

0810	średnicy do 28 mm

200000

Robocizna:                              	R-G	0,1814	1,0884

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

28	KNR 508	przygotowanie podłoża  pod oprawy   szt   		64,0000 KPL

0502	44- listwy wyrównawcze 3,

050000	szynoprzewody 1 faz 2m szt 3 , i inne urządzenia wentylatorkii ,klim  szt 14 ,razem szt.64

Robocizna:                              	R-G	0,1146	7,3344

kołki rozporowe fi 12 dł.16cm           	SZT.	2,0000	128,0000

Materiały inne:                         	%	2,5000

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

29	KNR 510	montaż szynoprzewodów 1 faz 2n szt 3 z    		3,0000 szt.

1002	osprzętem

010000

Robocizna:                              	R-G	0,7200	2,1600

konstrukcja mocująca-drobna             	KG	2,0000	6,0000

szynoprzewód 1 FAZ 2m np track (Z OSPRZĘ	SZT	1,0000	3,0000

Materiały inne:                         	%	2,0000

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

30	KNR 508	montaż naświetlaczy LED np IRYS LED       		6,0000 SZT.

0504	WHITE 7W 3000K

070000

Robocizna:                              	R-G	0,3247	1,9482

naświetlacz LED np WHITE 7W 3000K       	SZT	1,0000	6,0000

Materiały inne:                         	%	2,5000

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

31	KNR 508	montaż na gotowym podłożu opraw       		6,0000 SZT.

0504	oświetleniowych  LED  20W   szt 4 na

070000	zewnątrz budynku IP min 65, IK -10 , pozostałe parametry wg specyfikacji

(oprawy ze zmierzchowym czujnikiem 	ruchu )

Robocizna:                              	R-G	0,3247	1,9482

oprawy LED  IP-65, IK-10 wg opisu       	SZT.	1,0200	6,1200

Materiały inne:                         	%	2,5000

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

32	KNR 508	montaż na gotowym podłożu opraw       		9,0000 SZT.

0504	oświetleniowych  LED  20W   szt 2 w WC

070000	 pod tarasem szt 4 i na strychu szt 3 razem szt 9 (IP min 54, IK -10 ),

Robocizna:                              	R-G	0,3247	2,9223

oprawy LED  IP-65, IK-10 wg opisu       	SZT.	1,0200	9,1800

Materiały inne:                         	%	2,5000

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

33	KNR 518	montaż opraw kasetonowych IP 20 Led       		15,0000 SZT.

1501	35W pozostale parametry w specyfikacji

030100	szt

Robocizna:                              	R-G	0,8200	12,3000

oprawy wg opisu                         	SZT.	1,0200	15,3000

Materiały inne:                         	%	1,5000

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

34	KNR 518	montaż opraw  LED40W  strumień        		14,0000 SZT.

1501	świetlny> 3000lm, Tem barw 4000K, IP

030100	min 56, II kl, skuteczność św min 110lm/W  UGR< 19 IK-min 08,  współ mocy >0.9 ,RA> 80

Robocizna:                              	R-G	0,8200	11,4800

oprawy wg opisu                         	SZT.	1,0200	14,2800

Materiały inne:                         	%	1,5000

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

35	KNR 510	montaż wysięgnika aluminiowego        		1,0000 szt.

1002	anodowanego INOX dopuszcza sie

010000	malowanie piecowo  1000/500  a=500 b =500 z końcówką do montażu oprawy 	60mm

Robocizna:                              	R-G	0,7200	0,7200

konstrukcja mocująca-drobna             	KG	2,0000	2,0000

wysięgniki aluminiowy anodowany INOX    	SZT.	1,0000	1,0000

samochód skrzyniowy do 5,0 t            	M-G	0,0600	0,0600

podnośnik montaż.phm samochod.          	M-G	0,3700	0,3700

Materiały inne:                         	%	2,0000

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

36	KNR 510	montaż na  wysięgniku opraw do lamp       		1,0000 szt.

1005	LEDOWYCH i (oprawy ledowe o mocy

070000	max 50W ,w II kl. ochr. IP min 65, korpus -odlew aluminiowy ,powierzchnia gładka,

współczynnik mocy > 0,95, strumień świetlny min 5500lm, skuteczność min 130 lm/W,  tem, barwowa 4000K, temperatura pracy min - 20st C  -  +45 st C ,ochrona przepięciowa min 10kV

Robocizna:                              	R-G	0,6600	0,6600

oprawa ośw LED (wg opisu)  II kl ochron 	KPL	1,0000	1,0000

samochód dostawczy do 0,9 t             	M-G	0,0600	0,0600

podnośnik montaż.phm samochod.          	M-G	0,3500	0,3500

Materiały inne:                         	%	2,0000

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

37	KSNR 5	wypusty na wyłączniki  wykonywane     		12,0000 SZT.

0405	przewodami wtynkowymi (ilość opraw)

010100

Robocizna:                              	R-G	1,7900	21,4800

przewody wtynkowe YDYp 3x1,5 750 v      	M	6,2900	75,4800

wyłączniki 1-biegunowe w/t-n/t IP-44    	SZT.	1,0200	12,2400

Materiały inne:                         	%	4,0000

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

38	KSNR 5	wypusty naprzyciski, przełączniki     		33,0000 SZT.

0405	świecznikowe  i schodowe na podłożu z

010400	cegły wykonywane przewodami wtynkowymi (ilość opraw)

Robocizna:                              	R-G	1,7900	59,0700

przewody wtynkowe YDYp 3x1,5 750 v      	M	6,2900	207,5700

przewód YDYpżo 4x1,5 750V               	M	1,2000	39,6000

przewód YDYpżo 5x1,5  750V              	M	0,5000	16,5000

przełączniki świecznikowe w/t-n/t       	SZT.	0,4200	13,8600

Materiały inne:                         	%	4,0000

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

39	KNR 403	wykucie bruzd dla rur o średnicy  22 mm   		18,0000 M

1001	wykuwane ręcznie na podłożu z cegły dla

130000	dla oświetlenia zewnętrznego

Robocizna:                              	R-G	0,2216	3,9888

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

40	KNR 508	rury winidurowe o średnicy 22mm       		18,0000 M

0107	układane p.t. w podłożu różnym od betonu

040000	w gotowych bruzdach , bez zaprawiania bruzd

Robocizna:                              	R-G	0,1313	2,3634

rury  odporne na UV i  > 100kV          	M	1,0400	18,7200

Materiały inne:                         	%	2,5000

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

41	KNR 403	zaprawianie bruzd                     		18,0000 M

1012

020000

Robocizna:                              	R-G	0,0525	0,9450

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

42	KNR 508	montaż puszek dla KE i LSW razem szt 4    		4,0000 SZT.

0404

020000

Robocizna:                              	R-G	0,5156	2,0624

puszki  min IP 66, IK-10                	SZT	1,0000	4,0000

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

43	KSNR 5	wypusty na gniazda wtykowe 2-biegunowe    		66,0000 SZT.

0405	10a i 10a/z na podłożu z cegły

030100	wykonywane przewodami wtynkowymi 	(gniazda z bolcami oraz  gniazda

hermetyczne). Rut parteru 22 ,piętra 44 razem 66

Robocizna:                              	R-G	1,8500	122,1000

przewód YDYp żo 3x2,5 750V              	M	8,3500	551,1000

gniazda wtyczkowe 2-bi w/t-n/t IP-23 i 4	SZT.	1,0200	67,3200

Materiały inne:                         	%	4,0000

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

44	KSNR 5	wypusty na wyłączniki do wentylatorów     		14,0000 SZT.

0405

010100

Robocizna:                              	R-G	1,7900	25,0600

przewody wtynkowe YDYp 3x1,5 750 v      	M	6,2900	88,0600

wyłączniki 1-biegunowe w/t-n/t IP-44    	SZT.	1,0200	14,2800

Materiały inne:                         	%	4,0000

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

45	KNR 508	montaż wentylatora kanałowego z       		1,0000 SZT.

0403	podtrzymaniem napięcia min 30S IP-min

010000	44

Robocizna:                              	R-G	0,2196	0,2196

wentylator kanałowy z podtrzymaniem napi	SZT	1,0000	1,0000

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

46	KSNR 5	montaż wentylatorów npEBERG,czy       		13,0000 SZT.

0203	KWO-420 (parametry określi inwestor w

010000	SWZ)

Robocizna:                              	R-G	0,6300	8,1900

grzejniki elektryczne np.Warmtec EGL    	szt	1,0000	13,0000

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

47	KSNR 5	montaż  urządzeń wentylacji i kl      		7,0000 SZT.

0203	(Parametry urządzeń określi inwestor w

010000	SWZ)

Robocizna:                              	R-G	0,6300	4,4100

urządzenia klimatyzacji i wentylacji    	SZT	0,8750	6,1250

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

48	KNR 403	wykucie bruzd dla rur o średnicy  22 mm   		12,0000 M

1001	wykuwane ręcznie na podłożu z cegły dla

130000	LSW

Robocizna:                              	R-G	0,2216	2,6592

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

49	KNR 508	rury winidurowe o średnicy 22mm       		12,0000 M

0107	układane p.t. w podłożu różnym od betonu

040000	w gotowych bruzdach , bez zaprawiania bruzd

Robocizna:                              	R-G	0,1313	1,5756

rury  odporne na UV i  > 100kV          	M	1,0400	12,4800

Materiały inne:                         	%	2,5000

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

50	KSNR 5	wypusty na LSW, przewody wciągane do      		3,0000 SZT.

0401	rurek winidurowych karbowanych rvkln p.t.,

060000	 podłoże z cegły

Robocizna:                              	R-G	3,9100	11,7300

rury winidurowe karbowane lekkie        	M	7,2000	21,6000

przewody izolowane DYżo 2,5             	M	21,6000	64,8000

Materiały inne:                         	%	4,0000

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

51	KNR 403	zaprawianie bruzd                     		12,0000 M

1012

020000

Robocizna:                              	R-G	0,0525	0,6300

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

52	KNR 508	montaż lokalnych szyn wyrównawczych       		3,0000 SZT.

0303	szt 3

010000

Robocizna:                              	R-G	0,2804	0,8412

LSW n/t                                 	SZT.	1,0200	3,0600

Materiały inne:                         	%	2,5000

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

53	KNR 508	montaż zestawów gniazd 3 faz. szt 2       		2,0000 SZT.

0303

010000

Robocizna:                              	R-G	0,2804	0,5608

zestaw gniazd ZK wg schematu            	SZT	1,0000	2,0000

Materiały inne:                         	%	2,5000

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

54	KNR 508	montaż gniazd 3 faz. szt 2            		2,0000 SZT.

0303

010000

Robocizna:                              	R-G	0,2804	0,5608

gniazdo 3 faz 42A zyłącznikiem 63A      	SZT	1,0000	2,0000

Materiały inne:                         	%	2,5000

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

55	KNR 508	podłączenie urządzeń wentylatorów i       		8,0000 SZT.

0815	klimatyzatorów innych (montarz urządzeń

110000	-klimatyzatorów wg SWZ)

Robocizna:                              	R-G	0,5920	4,7360

końcówki kablowe                        	SZT.	3,0000	24,0000

Materiały inne:                         	%	2,5000

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

56	KSNR 5	montaż grzejników elektrycznych  szt 18 o 		18,0000 SZT.

0203	mocy  1kW szt 17 i o mocy 0,5 kW szt 1

010000	podstawowe parametry to IP min 24  elektroniczny termostat ,sterowanie Wi-Fi ,

regulacja temperatury ,wyłącznik czasowy,zabezpieczenie przed przegrzaniem,blokada panelu sterowania (parametry określi inwestor w SWZ)

Robocizna:                              	R-G	0,6300	11,3400

grzejniki elektryczne np.Warmtec EGL    	szt	1,0000	18,0000

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

57	KNR 403	sprawdzenie i pomiar kompletnego      		76,0000 POMIA

1202	obwodu elektrycznego niskiego napięcia o

010000	ilości faz do 1

Robocizna:                              	R-G	1,3000	98,8000

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

58	KNR 403	sprawdzenie i pomiar kompletnego      		24,0000 POMIA

1202	obwodu elektrycznego niskiego napięcia o

020000	ilości faz do 3.

Robocizna:                              	R-G	1,7600	42,2400

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

59	KNR 403	badanie uziemienia ochronnego lub     		1,0000 POMIA

1205	roboczego - pomiar pierwszy

010000

Robocizna:                              	R-G	1,2400	1,2400

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

60	KNR 403	badanie skuteczności ochrony - pomiar     		1,0000 POMIA

1205	pierwszy

050000

Robocizna:                              	R-G	0,5000	0,5000

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

61	KNR 403	badanie skuteczności ochrony - pomiar     		90,0000 POMIA

1205	następny

060000

Robocizna:                              	R-G	0,2800	25,2000

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

62	KNR 403	 an.badanie wyłącznika róż-prąd.      		22,0000 POMIA

1205

010000

Robocizna:                              	R-G	1,2400	27,2800

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

63	KNR 201	ręczne kopanie rowów dla kabli o      		35,0000 M

0701	głębokości do 0,8 m i szerokości dna

030100	wykopu do 0,4 m.

Robocizna:                              	R-G	1,2690	44,4150

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

64	KNR 403	mechaniczne przebijanie otworów o     		1,0000 SZT.

1003	długości do 2 cegieł w ścianach lub

170000	stropach dla rur o średnicy do 40 mm

Robocizna:                              	R-G	1,1970	1,1970

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

65	KNR 508	montaż uchwytów pod rury  układane        		5,0000 M

0101	pojedynczo z przygotowaniem podłoża

010000	przy użyciu sprzętu mechanicznego.przykręcenie uchwytów

Robocizna:                              	R-G	0,1388	0,6940

uchwyty pod rury                        	SZT.	2,1000	10,5000

Materiały inne:                         	%	2,5000

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

66	KNR 508	rury o średnicy do 50 mm układane nu bez  		5,0000 M

0107	zaprawiania bruzd (rury do  rozdzielnicy

030000	REoraz siłownika

Robocizna:                              	R-G	0,1134	0,5670

rura fi do 50                           	M	1,0400	5,2000

Materiały inne:                         	%	2,5000

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

67	KNR 508	rury o średnicy do 50 mm układane w       		10,0000 M

0107	rowie

030000

Robocizna:                              	R-G	0,1134	1,1340

rura fi do 50                           	M	1,0400	10,4000

Materiały inne:                         	%	2,5000

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

68	KNR 510	nasypanie warstwy ( 2x10cm) piasku na     		70,0000 m

0301	dnie rowu o szerokości do 0,4m

010000

Robocizna:                              	R-G	0,0126	0,8820

piasek                                  	M3	0,0560	3,9200

samochód samowyładowczy do 5 t          	M-G	0,0080	0,5600

Materiały inne:                         	%	2,0000

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

69	KNR 510	układanie kabli wielożyłowych o masie do  		45,0000 m

0114	3,0 kg/m w ziemi , w rurze oraz

030000	wprowadzenia do RE  i siłownika bramy (YKYżo 5x2,5) ułożenie kabli pomięzy

Fotokomórkami w komplecie bramy wraz ze sterownikiem zdalnym

Robocizna:                              	R-G	0,2124	9,5580

opaski kablowe typu oki                 	SZT.	0,0800	3,6000

kabel YKYżo  5x2,5                      	SZT	1,0400	46,8000

żuraw samochodowy do 4,0 t              	M-G	0,0045	0,2025

ciągnik kołowy 55-63kw/75-85km          	M-G	0,0045	0,2025

samochód dostawczy do 0,9 t             	M-G	0,0067	0,3015

przyczepa do przew.kabli do 4t          	M-G	0,0045	0,2025

Materiały inne:                         	%	2,0000

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

70	KNR 1.2	obsługa geodezyjna: wytyczenie rowu dla   		1,0000 KPL

kabla  do zasilania bramy o długości do 50m z ustaleniem poziomu terenu  oraz

inwentaryzacja powykonawcza

Robocizna:                              	R-G	40,0000	40,0000

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

71	KNR 201	ręczne zasypywanie rowów o głębokości     		25,0000 M

0704	do 0,8 m i szerokości dna wykopu do 0,4

030200	m.grunt kategorii IV.

Robocizna:                              	R-G	0,5274	13,1850

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

72	KNR 508	montaż zwodów poziomych               		82,0000 M

0604	nienaprężanych z pręta o średnicy do 10

070000	mm na dachu  i kominach

Robocizna:                              	R-G	0,2824	23,1568

pręty stalowe ocynkowane                	M	1,0400	85,2800

wsporniki dachowe                       	SZT.	1,0100	82,8200

Materiały inne:                         	%	2,5000

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

73	KNR 508	rury o średnicy do 80 mm układane w       		20,0000 M

0107	rowie

030000

Robocizna:                              	R-G	0,1134	2,2680

rura fi do 50                           	M	1,0400	20,8000

Materiały inne:                         	%	2,5000

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

74	KNR 508	montaż uziomu powierzchniowego z      		78,0000 M

0611	bednarki FeZn 30x4 - głębokość wykopu

060000	do 0,8 m w kategorii gruntu 4

Robocizna:                              	R-G	1,8019	140,5482

bednarka ocynkowana FeZn 30x4           	M	1,0400	81,1200

spawarka transformatorowa 500a          	M-G	0,9435	73,5930

Materiały inne:                         	%	2,5000

75	KNR 508	łączenie przewodów uziemiających przez    		4,0000 SZT.

0617	spawanie miejsce wykonania spawu w

010000	wykopie. przewód z bednarki o przekroju 120 mm2

Robocizna:                              	R-G	0,2479	0,9916

spawarka transformatorowa 500a          	M-G	0,1298	0,5192

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

76	KNR 508	łączenie pręta o średnicy do 10 mm na     		7,0000 SZT.

0618	dachu za pomocą złączy skręcanych

010000	uniwersalnych krzyżowych

Robocizna:                              	R-G	0,1785	1,2495

złączki ocynkowane odgałęźne k-411,k-422	SZT.	1,0000	7,0000

Materiały inne:                         	%	2,5000

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

77	KNR 508	montaż typowych iglic io-2,5 - miejsce i  		1,0000 SZT.

0622	warunki montażu - dach iglice o ciężarze

050000	iglicy 21,0 kg

Robocizna:                              	R-G	2,1582	2,1582

uglice o wysokości do 4m                	SZT	1,0000	1,0000

Materiały inne:                         	%	2,5000

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

78	KNR 403	ręczne wykonanie wnęki, objętość do 1,00  		4,0000 SZT.

1011	dm3  dla złącz kontrolnych (w opasce

110000	wokół budynku)

Robocizna:                              	R-G	0,4316	1,7264

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

79	KNR 508	montaż studzienek probierczych dla złączy 		4,0000 SZT.

0404	kontrolnych ( 250x250x60) w opasce

020000

Robocizna:                              	R-G	0,5156	2,0624

puszki  min IP 66, IK-10                	SZT	1,0000	4,0000

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

80	KNR 508	montaż złącz kontrolnych w instalacji     		4,0000 SZT.

0619	uziemiającej lub odgromowej , połączenie

060000	drut - płaskownik .

Robocizna:                              	R-G	0,4485	1,7940

złącza                                  	SZT.	1,0000	4,0000

Materiały inne:                         	%	2,5000

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

81	KNR 403	wykucie bruzd dla rur  dla zwodów     		20,0000 M

1001	pionowych

130000

Robocizna:                              	R-G	0,2216	4,4320

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

82	KNR 508	rury  układane p.t. w podłożu różnym od   		20,0000 M

0107	betonu w gotowych bruzdach

030000

Robocizna:                              	R-G	0,1134	2,2680

rury  odporne na UV i  > 100kV          	M	1,0400	20,8000

Materiały inne:                         	%	2,5000

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

83	KNR 508	montaż przewodów odprowadzających     		20,0000 M

0607	instalacji odgromowej na budynkach na

020000	podłożu z cegły , pręt o średnicy do 10mm wciągany w rury

Robocizna:                              	R-G	0,4061	8,1220

pręty stalowe ocynkowane                	M	1,0400	20,8000

Materiały inne:                         	%	2,5000

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

84	KNR 403	zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm   		20,0000 M

1012

020000

Robocizna:                              	R-G	0,0525	1,0500

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

85	KNR 403	badanie instalacji odgromowej - pomiar    		1,0000 POMIA

1205	pierwszy

030000

Robocizna:                              	R-G	1,2600	1,2600

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

86	KNR 403	badanie instalacji odgromowej - pomiar    		3,0000 POMIA

1205	następny

040000

Robocizna:                              	R-G	0,5600	1,6800

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

87	KNR KAL.	badanie natężenia oświetlenia w       		1,0000 KPL

WŁ	pomieszczeniach

Robocizna:                              	R-G	100,0000	100,0000

# Charakterystyka

Przedmiotem wykonania jest wymiana instalacji elektrycznej, odgromowej dla świetlicy wiejskiej w miejscowości Słaboszowice.

## Podstawa opracowania

Kosztorys opracowano na podstawie :

-	zlecenia inwestora,

-	projektu techniczbego,

-	uzgodnień branżowych,

-	obowiązujących przepisów i norm.

## Zakres opracowania

Opracowanie zawiera wykonanie instalacji elektrycznej, a w szczególności:

wymianę zabezpieczenia przedlicznikowego Z w złączu pomiarowym.

Wlz-ty wewnętrzne linie zasilające od ZL do RE-1, RE-2 i RE-3

- rozdzielnice elektryczne

- instalację oświetlenia zewnętrznego w tym elewacji budynku,

- instalację oświetlenia wewnętrznego

- instalację gniazd wtykowych,

- instalację zasilania urządzeń technologicznych,

- instalację odgromową i uziemiającą.

- Linię zasilająco-sterowniczą do bramy)

## Dane techniczne

Napięcie zasilania 400/230VAC. Moc przyłączeniowa 24,00kW.

Ochrona przed dotykiem pośrednim będzie zapewniona poprzez samoczynne szybkie wyłączenie w układzie sieci TN-S z zastosowaniem wyłączników nadprądowych i różnicowo prądowych.

## Zasilanie i rozdział energii elektrycznej

Zasilanie budynku.

Istniejące zasilanie bez zmian.

Złącza pomiarowe

Na zewnątrz budynku istnieje złącze pomiarowe, które pozostaje bez zmian W złączu tym wymienić istniejące zabezpieczenie C25A na C 40A. Inwestor przed realizacją zadania wystąpi do PGE o zwiększenie mocy do 24kW

Podłączenie- zasilanie

Nad złączem pomiarowym zabudować GWP  (DPX-1 160A) w skrzynce IP min 44) Zasilanie do DPX jak i do poszczególnych rozdzielnic RE-1, RE-2 i RE-3  wykonać kablami YKYżo 5 x 10 mm2 w RVS 47pt.

Rozdzielnice elektryczne

W obiekcie przewidziano rozdzielnice RE-1, RE-2 i RE-3.Rozdzielnice RE1 i RE2 3x18 IP 65, RE3 4x24 IP min 44 zalecane IP65n..

Lokalizację rozdzielnic pokazano na planie.

## Ochrona przed skutkami przepięć atmosferycznych i łączeniowych

Ochrona przed skutkami przepięć atmosferycznych i łączeniowych zapewniona zostanie przez zastosowanie ograniczników przepięć klasy B+C, zamontowanych w rozdzielnicy głównej RE wg schematu.

## Zasilanie urządzeń technologicznych

Projekt przewiduje zasilenia dla 2 zestawów gniazd ZG sceny wydzielonymi obwodami YDYżo 5 x 6 mm2 w RVS 47pt. z rozdzielnicy R3,

### Urządzenia wentylacji mechanicznej

Zasilanie dla wentylacji przewidziano wydzielone obwody jak pokazano na schemacie. Pomieszczenie WC z obwodu oświetleniowego pomieszczenia przewodem YDYp 3x1,5mm2 pt. Wentylatorek w pomieszczeniach WC z podtrzymaniem napięcia min 30S IP min 44.

## Instalacja elektryczna wewnętrzna

Instalację wewnętrzną w pomieszczeniach przewidziano przewodami YDYp p/t. Obwody oświetlenia przewidziano przewodami YDYp  3  1,5 mm2. Przewody pt układać w uprzednio wykonanych bruzdach i mocować do podłoża za pomocą kleju, zaprawy gipsowej lub specjalnych uchwytów pt. Należy stosować zasadę prowadzenia tras przewodów elektrycznych w liniach prostych równoległych do krawędzi ścian i stropów.

Przy prowadzeniu instalacji elektrycznej i rozmieszczeniu urządzeń elektrycznych należy pamiętać o zapewnieniu bezkolizyjności z innymi istniejącymi instalacjami w obiekcie. Przewody tak pt jak i nt. prowadzone przez ściany i stropy należy prowadzić przez przepusty wykonane z rurki winidurowej.

Osprzęt przewidziano pt. w pomieszczeniach suchych melaninowy zwykły w pomieszczeniach wilgotnych, na zewnątrz, szczelny hermetyczny. W projekcie przewidziano wszystkie oprawy LEDOWE jak pokazano na planach: Dla strychu przewidziano 2 oprawy hermetyczne LED 20W zapalane wyłącznikiem zlokalizowanym na poziomie piętra przy wejściu na strych.

Na poziomie parteru oraz w kuchni i wiatrołapie na poziomie piętra przewidziano oprawy LED 40W IP min 44. Oprawy przewidziano typu LED jak na planach a opisy w legendzie. Moce na planach podano max w przypadku decyzji inwestora o oprawach świetlówkowych. Dla dodatkowego oświetlenia sceny przewidziano szynoprzewód z wyposażeniem w 6 naświetlaczy LED 20W. Oprawy w pomieszczeniach wilgotnych IP min 44. Na zewnątrz przewidziano 1 oprawę LED 50W IP-min 65 w II kl ochronny montowaną na wysięgniku rurowym aluminiowym 1000/500 montowaną na wysokości min 4m zapalaną wyłącznikiem z poziomu parteru. Dla oświetlenia schodów przewidziano 4 oprawy Led 20W IP min 44ze zmierzchowym czujnikiem ruchu, również nad wejściami przewidziano 2 oprawy Led 20W IP min 44 ze zmierzchowym czujnikiem ruchu. Pod tarasem przewidziano 4 oprawy Led 20W IP min 44 zapalane przełącznikiem. Parametry w Specyfikacji Technicznej WiORE można zastosować o podobnych parametrach z przeznaczeniem dla danego pomieszczenia jak opisano na planie. Do wszystkich opraw doprowadzić instalację trzyżyłową, Instalacja elektryczna w całym budynku winna być wykonana jako trójprzewodowa (L; N; PE), a dla odbiorników 3 faz jako pięcioprzewodowa (L1; L2; L3; N; PE). Rozmieszczenie osprzętu pokazano na załączonych do projektu planach instalacji. Instalację dla wentylatorów wykonać przewodami YDYp 3x1,5mm2 pt. W WC wentylator zblokować z wyłącznikiem oświetlenia tego pomieszczenia. Dla pomieszczenie WC niepełnosprawnych wykonać instalację przyzywową (wyłącznik w pomieszczeniu sygnalizator na zewnątrz). Oświetlenie podstawowe, wnętrzowe zostało zaprojektowane tak, aby poziom natężenia oświetlenia spełniał wymagania polskich norm.

Obwody zabezpieczono wyłącznikami typu S 301 B 10A. Łączniki instalować na wysokości 1,4m.. Oświetlenie zewnętrzne przewidziano wydzielonym obwodem przewodami YDYpżo 3  1.5 mm2 pt. (1 oprawa LED 50Wna wysięgniku rurowym aluminiowym 1000/500 na wysokości min 4m, zapalana na poziomie parteru, 6 opraw LED 20W z czujnikiem ruchu  nad drzwiami oraz schodami na piętro i 4 oprawy LED 20W pod tarasem zapalane przełącznikiem (rozmieszczenie pokazano na planie piętra zasilanie z RE-1)

### Instalacja gniazd wtykowych ogólnych

Instalacja gniazd 1-fazowych będzie wykonana przewodem YDYpżo 3x2,5mm2. Gniazda wtykowe przewidziano pt podwójne wszystkie z stykami ochronnymi ( o stopniu ochrony co najmniej IP 2X ) w pomieszczeniach wilgotnych gniazda hermetyczne szczelne. Rozmieszczenie gniazd pokazano na planach instalacji.

Gniazda instalować na wysokości:

- świetlica 30cm i pomieszczenia biurowe od posadzki

- szatnia, pomieszczenia socjalne, kuchnia 120cm od posadzki

- WC i garaż 140 cm od posadzki

Obwody gniazd zabezpieczono indywidualnie wyłącznikami S-301B 16A a następnie grupowo wyłącznikiem różnicowo-prądowym.

Z jednego obwodu nie będzie zasilanych więcej niż 10 gniazd.

Instalacja dla ogrzewania

Dla ogrzewania wytypowanych pomieszczeń przez inwestora (pomieszczenia które należy zabezpieczyć przed mrozami) przewidziano instalację elektryczną wykonaną przewodami YDY 3x2,5mm2 pt. jak pokazano na schemacie. Grzejniki przyjęto 17szt o mocy 1,0kW IP -24 i 1 szt o mocy 0,5kW w WC IP min 34.. Grzejniki przewidziano z termostatami elektronicznymi z automatycznym zabezpieczeniem przed przegrzaniem. Grzejniki montować zgodnie z zaleceniami producenta

Instalacja 3 fazowa

Dla zasilania odbiorników 3 fazowych dla sceny przewidziano zestaw gniazd z rozmieszczeniem jak na planie. Zasilanie ZG wykonać oddzielnym obwodem z rozdzielnicy jak pokazano na schemacie, przewodami YDYżo 5x6mm2pt. Schemat ZG pokazano na schemacie ogólnym instalacji.

Zasilanie i sterowanie bramy wjazdowej

Zasilanie siłowników bramy przewidziano z RE-2 kablem YKYżo 3x2,5mm2 ułożonym w rurze ochronnej fi 50. Połączenia między fotokomórkami w zależności od przyjętego rozwiązania bramy wjazdowej. Rozwiązanie i koszty ujęte w montażu bramy) Kabel układać w rowie na  gł 0,8m. Podejścia chronić rurami odpornymi na UV i uderzenia mechaniczne  IK-10. Ułożenie zgodnie z PNE 5125.

## Prowadzenie okablowania

Pionowe trasy przewodów zasilających wykonać pod min-,5cm warstwą tynku w liniach równoległych i prostopadłych do krawędzi ścian i sufitów pasie 10-20cm od sufitu

W pomieszczeniach wilgotnych wszystkie puszki połączeniowe (rozgałęźne) powinny być hermetyczne i muszą posiadać oznakowania obwodów. Puszki połączeniowe lokalizować w miejscach łatwo dostępnych. Puszki powinny być mocowane do konstrukcji budynku lub korytek kablowych. Nie wolno lokalizować puszek połączeniowych w łazienkach. Puszki aparatowe muszą być przystosowane do mocowania osprzętu za pomocą wkrętów.

Wszystkie zastosowane przewody i kable będą posiadać żyły miedziane z oznakowaniem fabrycznym izolacji żył zgodnie z PN. Napięcie znamionowe izolacji przewodów 750V.

Gniazda instalować na wysokości 20cm, na glazurze na wysokości 140cm, w przestrzeniach mokrych i technicznych na wysokości 140cm. Jeśli na rysunku podano wysokość montażu to zgodnie z rysunkiem.

Instalacja dla oświetlenia zewnętrznego jak opisano wyżej

Instalacja ochrony od porażeń prądem elektrycznym

Jako system dodatkowej ochrony od porażeń prądem elektrycznym w instalacjach odbiorczych (wewnętrznych należy zastosować „SZYBKIE WYŁĄCZENIE ZASILANIA”. W tablicy przewidziano wyłączniki różnicowo prądowe In=25A, In=30mA oraz wyłączniki S-301B 10A zabezpieczenie obwodów oświetleniowych i wyłączniki S-301B 16A zabezpieczenie obwodów gniazd wtykowych. Ochronie podlegają wszystkie obwody obudowy urządzeń elektrycznych mogące znaleźć się pod napięciem na wskutek uszkodzenia izolacji, oraz bolce ochronne gniazd wtykowych. Przed oddaniem instalacji do eksploatacji należy sprawdzić skuteczność ochrony przeciwporażeniowej. Dla sprawdzenia prawidłowości działania zabezpieczenia różnicowo prądowego zaleca się raz w miesiącu nacisnąć przycisk oznaczony literą T. Przy prawidłowym działaniu wyłącznik odłączy zasilanie.

Instalacja połączeń wyrównawczych

Zgodnie z obowiązującymi przepisami należy wykonać instalację połączeń wyrównawczych celem zniwelowania ewentualnych różnic potencjałów.

Lokalne połączenie wyrównawcze LSW wykonać w pomieszczeniach łazienki, kuchni i przy rozdzielnicach. do którego przyłączone będą metalowe części za pomocą uchwytów uziemiających przewodem DY 2,5 mm2  w rurkach 16 pt oraz listwa PE w tablicy rozdzielczej przewodem DY 6 mm2  w Rl 16 pt.

Instalacja odgromowa

- Zwody poziome na dachu wykonać drutem Fe Zn  8 na uchwytach dystansowych. Na kominach wykonać iglice kominowe. Zwody odprowadzające wykonać drutem Fe Zn  8 kryte w rurkach przebadanych na odporność udarową o napięciu 100kV spełniającą wymagania palności wkl.VO wg UL 94 i odpornej na UV.

- Połączenie z częścią nadziemną wykonać poprzez zaciski kontrolne w skrzynkach w części podziemnej (opasce budynku) w studzienkach wykonanych z żywicy o obciążeniu 1500kg. Studzienki osadzić w podłożu tak, aby nie przeszkadzały w ciągu komunikacyjnym. (równy poziom z podłożem). Studzienki, kolor dobrać do podłoża. Plan instalacji odgromowej przedstawiono na rys. E-2. Uziom nie może przekraczać wartości 10. Całość instalacji odgromowej wykonać zgodnie z PN-86/E-05003.